## Energiainvestointilaskuri
Energiainvestoinilaskuri_EIL_v1
METE2
Aloita käyttö välilehdeltä "Energia".
Välilehti "Tausta" sisältää laskentaan kuuluvat välivaiheet.
Välilehti "Aurinkosähkö" sisältää aurinkosähkön arvioinnin tietyin ehdoin.
Välilehti "rakennusosat" sisältää kuutiomallisen rakennuksen mitoituksen laskurin sisällä.
Laskurin tekijä:
Ona Vassallo
HAMK Kestävät energiajärjestelmät -tutkimusryhmä

## Aloitustaulukot (hidden)
| Taulukko 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | Rakennusosa | [6 empty] | Ilmanvaihdon LTO vuosihyötysuhteet & IV ominaisähkötehoja, 1010/2017 YM | Sähköteho [kW/m3/s]
|  | n50/q50 | Ulkoseinä | Maanvarainen alapohja | Ryömintätilainen alapohja | Ulkoilmaan rajoittuva alapohja | Yläpohja | Ovi | Ikkuna | LTO hyötysuhde | Painovoimainen | Koneellinen poisto | Koneellinen tulopoisto | ILP max energiamäärä [kWh/a] | mikä iv? | eristys
| 1950 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1951 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1952 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1953 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1954 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1955 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1956 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1957 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1958 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1959 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1960 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1961 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1962 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1963 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1964 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1965 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1966 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1967 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1968 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Painovoimainen | 40
| 1969 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1970 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1971 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1972 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1973 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1974 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1975 | 6 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1976 | 6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1977 | 6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1978 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1979 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1980 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1981 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1982 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1983 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1984 | 6 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 6000 | Koneellinen poisto | 40
| 1985 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1986 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1987 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1988 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1989 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1990 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1991 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1992 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1993 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1994 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1995 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1996 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1997 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1998 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 1999 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 2000 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 2001 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 2002 | 6 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.22 | 0.22 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 5000 | Koneellinen poisto | 100
| 2003 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2004 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2005 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2006 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2007 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2008 | 4 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2009 | 4 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2010 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2011 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2012 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1 | 2 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2013 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1 | 2 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2014 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1 | 2 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2015 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1 | 2 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2016 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1 | 2 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2017 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.45 | 0 | 1 | 2 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
| 2018 | 4 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 0.55 | 0 | 0.9 | 1.8 | 3000 | Koneellinen tulopoisto | 100
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Taulukko 2 | 8: tunnit; 9: päivät
|  | Ulkoilmavirta | Lämmitysraja | Jäähdytysraja | Crak.omin | Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve vuodessa | Kellonaika | Käyttöaika | Käyttöaste | Sisäinen lämpökuormalämmitettyä nettoalaa kohti |  |  |  |  | Kierto | ei kiertoa
|  | dm3/(s m2) | °C | °C |  | kWh/(m2 a) |  | Vuorokautinenh/24h | Viikoittainend/7d | - | ValaistusW/m2 | Kuluttaja-laitteetW/m2 | IhmisetW/m2 | L1&L2 valaistuksen käyttöaste |  | eristämätön | suojaputkessa | eristetty, perustaso | eristetty, parempi | Kiertojohdon ominaispituus m/m2
| Luokka 1) | 0.4 | 21 | 27 | 70 | 35 | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 0.6 | 6 | 3 | 2 | 0.1 | 0.96 | 0.75 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.2
| Luokka 2) | 0.5 | 21 | 27 | 160 | 35 | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 0.6 | 9 | 4 | 3 | 0.1 | 0.97 | 0.76 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.2
| Luokka 3) | 2 | 21 | 25 | 110 | 6 | 07:00-18:00 | 11 | 5 | 0.65 | 10 | 12 | 5 |  | 0.88 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.06
| Luokka 4) | 2 | 18 | 25 | 110 | 4 | 08:00-21:00 | 13 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 |  | 0.87 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.06
| Luokka 5) | 2 | 21 | 25 | 110 | 40 | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 0.3 | 11 | 4 | 4 |  | 0.97 | 0.76 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.25
| Luokka 6) | 3 | 21 | 25 | 110 | 11 | 08:00-16:00 | 8 | 5 | 0.6 | 14 | 8 | 14 |  | 0.89 | 0.7 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.2
| Luokka 7) | 2 | 18 | 25 | 110 | 20 | 08:00-22:00 | 14 | 7 | 0.5 | 10 | 0 | 5 |  | 0.98 | 0.77 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.06
| Luokka 8) | 4 | 22 | 25 | 110 | 30 | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 0.6 | 7 | 9 | 8 |  | 0.94 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.25
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Iv kone käyttöaika | Valaistus &kuluttajalitteet
| Taulukko 3 | 3: T_u; 4: T_u; 5: T_u; 6: T_u; 8: 0.7; 9: 0.5
| Tunteja kuukaudessa, normivuosi | 2: delta_t; 3: 1; 4: 2; 5: 3; 6: 4
| tammi | 2: 744; 3: -3.97; 4: -3.97; 5: -8; 6: -13.06
| helmi | 2: 672; 3: -4.5; 4: -4.5; 5: -7.1; 6: -12.62; 8: Mitoitusulkolämpötila
| maalis | 2: 744; 3: -2.58; 4: -2.58; 5: -3.53; 6: -6.88; 8: 1; 9: -26
| huhti | 2: 720; 3: 4.5; 4: 4.5; 5: 2.42; 6: -1.56; 8: 2; 9: -29
| touko | 2: 744; 3: 10.76; 4: 10.76; 5: 8.84; 6: 5.4; 8: 3; 9: -32
| kesä | 2: 720; 3: 14.23; 4: 14.23; 5: 13.39; 6: 13.03; 8: 4; 9: -38
| heinä | 2: 744; 3: 17.3; 4: 17.3; 5: 15.76; 6: 14.36
| elo | 2: 744; 3: 16.05; 4: 16.05; 5: 13.76; 6: 12.06
| syys | 2: 720; 3: 10.53; 4: 10.53; 5: 9.18; 6: 6.6
| loka | 2: 744; 3: 6.2; 4: 6.2; 5: 4.07; 6: 0.15
| marras | 2: 720; 3: 0.5; 4: 0.5; 5: -1.76; 6: -6.78
| joulu | 2: 744; 3: -2.19; 4: -2.19; 5: -5.92; 6: -10.08
| yht. | 2: 8760; 3: 5.5692; 4: 5.5692; 5: 3.4258; 6: 0.051667
| Mitoitusulkolämpötila | 3: -26; 4: -29; 5: -32; 6: -38
Säävyöhykkeet 2012
Taulukko 4
| 1010/2017 Ympäristöministeriö | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Lämmitysratkaisu | Menovesi | Paluuvesi | Vuosihyötysuhde | Sähkö [kWh/m2a]
vesikeskuslämmitys | Vesiradiaattori 45/35 | 45 | 35 | 0.9 | 2 | oletus: eristetyt jakojohdot | vesikeskuslämmitys |  | vesikeskuslämmitys
vesikeskuslämmitys | Vesiradiaattori 70/40 | 70 | 40 | 0.9 | 2 | oletus: eristetyt jakojohdot | vesikeskuslämmitys |  | suora sähkölämmitys
vesikeskuslämmitys | Vesiradiaattori 90/70 | 90 | 70 | 0.85 | 2 | oletus: eristetyt jakojohdot | vesikeskuslämmitys |  | ilmakeskulämmitys
vesikeskuslämmitys | Vesiradiaattori 70/40 jakotukilla | 70 | 40 | 0.8 | 2 |  | vesikeskuslämmitys |  | uunilämmitys
vesikeskuslämmitys | Vesiradiaattori 45/35 jakotukilla | 45 | 35 | 0.85 | 2 |  | vesikeskuslämmitys |  | ei kiinteää lämmityslaitetta
vesikeskuslämmitys | Vesikiertoinen lattialämmitys 40/30 | 40 | 30 | 0.8 | 2.5 | oletus: maata vasten rajoittunut rakenne | vesikeskuslämmitys
suora sähkölämmitys | Kattolämmitys (sähkö) | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | oletus: lämpimään tilaan rajoittunut | suora sähkölämmitys
suora sähkölämmitys | Ikkunalämmitys (sähkö) | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | suora sähkölämmitys
ilmakeskulämmitys | Ilmanvaihtolämmitys | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | huonekohtainen sääntö | ilmakeskulämmitys
suora sähkölämmitys | Sähköpatterilämmitys | 0 | 0 | 0.95 | 0.5 |  | suora sähkölämmitys
suora sähkölämmitys | Sähköinen lattialämmitys | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | oletus: pintalattialämmitys | suora sähkölämmitys
uunilämmitys | Muut lämmityslaitteet | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | mm. varaava tulisija | uunilämmitys
| Taulukko 5 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Käyttötarkoitusluokka 1 |  | Muut luokat
| Lämmöntuottojärjestelmä | Vuosihyötysuhde | Apulaitteiden sähkön ominaiskulutus [kWh/m2a] | Vuosihyötysuhde | Apulaitteiden sähkön ominaiskulutus [kWh/m2a]
| Öljy, standardikattila | 0.81 | 0.99 | 0.9 | 0.24 | Kevyt polttoöljy
| Kaasu, standardikattila | 0.81 | 0.59 | 0.9 | 0.11 | Kaasu
| Öljy, kondenssikattila | 0.87 | 1.07 | 0.95 | 0.25 | Kevyt polttoöljy
| Kaasu, kondenssikattila | 0.92 | 0.68 | 1.01 | 0.12 | Kaasu
| Pellettikattila | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.13 | Puu
| Puukattila energiavaraajalla | 0.73 | 0.38 | 0.82 | 0.25 | Puu
| Sähkökattila | 0.88 | 0.02 | 1 | 1 | Maalämpö, ym.
| Kaukolämpö | 0.94 | 0.6 | 0.97 | 0.07 | Kauko- tai aluelämpö
| Huonekohtainen sähkölämmitys | 1 | 0 | 1 | 0 | Sähkö
| Taulukko 6 | 2: 2; 3: 3; 5: Koneellinen tulopoisto
| Rakennusosien määrittely | 5: Koneellinen poisto
| Kerrokset | Ulkoseinät [m2] | Ovien lkm | Ulkoseinien korkeus | Painovoimainen
| 1 | 2: 162.4965; 4: 2.8
| 2 | 2: 324.993
| 3 | 2: 487.4896; 5: 0
| 4 | 2: 649.9861; 5: 0.3
| 5 | 2: 812.4826; 5: 0.45
| 6 | 2: 974.9791; 5: 0.55
| 7 | 2: 1137.4757
| 8 | 2: 1299.9722
| 9 | 2: 1462.4687
Taulukko 7
| Polttoaineet | 2: pelkät valinnat
Kauko- tai aluelämpö
Sähkö
Puu
Kevyt polttoöljy
Raskas polttoöljy
Sähkö
Kaasu
Kivihiili
Turve
Maalämpö, ym.
Muu
| Taulukko 8 | 2: pelkät valinnat
Pumput
MLP
IVLP
PILP
ILP
Taulukko 9
varastoinnin lämpöhäviö
| Varaajan tilavuus, l | 2: 40 mm eriste; 3: 100 mm eriste
| 0 | 2: 0; 3: 0
| 50 | 2: 440; 3: 220
| 100 | 2: 640; 3: 320
| 150 | 2: 830; 3: 420
| 200 | 2: 1000; 3: 500
| 300 | 2: 1300; 3: 650
| 500 | 2: 1700; 3: 850
| 1000 | 2: 2100; 3: 1100
| 2000 | 2: 3000; 3: 1500
| 3000 | 2: 4000; 3: 2000
Taulukko 10
| LKV kiertojohdon lämpöhäviön ominaislämpöteho | 2: W/m
| Ei tietoa | 2: 40; 3: 0
| 0.5 D | 2: 10; 3: 1
| 0.5 D | 2: 6; 3: 2
| Suojaputki | 2: 15; 3: 3
| Suojaputki + 0.5 D | 2: 8; 3: 4
| Suojaputki + 1.5 D | 2: 5; 3: 5
Taulukko 11
| Kuukausi | 2: Alapohjan alapuolisen maan lämpötila; 3: Maan vuosi- ja kuukausilämpötilan erotus
|  | T_{maa, kuukausi} | ΔT_{maa, kuukausi}
|  | °C | °C
| Tammikuu | 2: 10.57; 3: 0
| Helmikuu | 2: 9.57; 3: −1.0
| Maaliskuu | 2: 8.57; 3: −2.0
| Huhtikuu | 2: 7.57; 3: −3.0
| Toukokuu | 2: 7.57; 3: −3.0
| Kesäkuu | 2: 8.57; 3: −2.0
| Heinäkuu | 2: 10.57; 3: 0
| Elokuu | 2: 11.57; 3: 1
| Syyskuu | 2: 12.57; 3: 2
| Lokakuu | 2: 13.57; 3: 3
| Marraskuu | 2: 13.57; 3: 3
| Joulukuu | 2: 12.57; 3: 2
| Koko vuosi | 2: 10.57; 3: 0
Taulukko 12
|  |  | Pohjonen | Itä | Etelä | Länsi
| Month | GHI | GI_az0_el45 | GI_az90_el45 | GI_az180_el45 | GI_az270_el45
| 1 | 7.9 | 5.3 | 7.5 | 17.1 | 7.9
| 2 | 22.4 | 13 | 22.4 | 41.9 | 22.1
| 3 | 69.2 | 27.9 | 66.3 | 114.2 | 71.4
| 4 | 112.7 | 42.3 | 102.8 | 145.4 | 109.5
| 5 | 165.5 | 81 | 154.3 | 182.1 | 147.9
| 6 | 168.6 | 106.1 | 150.5 | 168.3 | 154.8
| 7 | 175.1 | 100.3 | 163 | 181.5 | 157.5
| 8 | 126.7 | 58.6 | 125.5 | 147 | 110.6
| 9 | 81.2 | 28 | 76.6 | 119.3 | 76.6
| 10 | 31.4 | 15.1 | 31.6 | 57.9 | 29.9
| 11 | 10.1 | 6.2 | 9.8 | 19.6 | 9.6
| 12 | 4.4 | 2.9 | 3.9 | 11 | 4.3
| TOTAL | 975.2 | 486.7 | 914.2 | 1205.3 | 902.1
Taulukko 13
Varjostusten korjauskerroin
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
| Kuukausi | Pohjoinen | Koillinen | tä | Kaakko | Etelä | Lounas | Länsi | Luode
|  | F_{varjostus} | F_{varjostus} | F_{varjos-} tus | F_{varjostus} | F_{varjostus} | F_{varjostus} | F_{varjostus} | F_{varjostus}
|  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Tammikuu | 0.98 | 0,920 | 0.86 | 0,805 | 0.75 | 0,805 | 0.86 | 0,920
| Helmikuu | 0.96 | 0,895 | 0.83 | 0,795 | 0.76 | 0,795 | 0.83 | 0,895
| Maaliskuu | 0.96 | 0,895 | 0.83 | 0,815 | 0.8 | 0,815 | 0.83 | 0,895
| Huhtikuu | 0.93 | 0,880 | 0.83 | 0,830 | 0.83 | 0,830 | 0.83 | 0,880
| Toukokuu | 0.93 | 0,890 | 0.85 | 0,875 | 0.9 | 0,875 | 0.85 | 0,890
| Kesäkuu | 0.86 | 0,845 | 0.83 | 0,870 | 0.91 | 0,870 | 0.83 | 0,845
| Heinäkuu | 0.9 | 0,875 | 0.85 | 0,880 | 0.91 | 0,880 | 0.85 | 0,875
| Elokuu | 0.88 | 0,840 | 0.8 | 0,800 | 0.8 | 0,800 | 0.8 | 0,840
| Syyskuu | 0.95 | 0,890 | 0.83 | 0,820 | 0.81 | 0,820 | 0.83 | 0,890
| Lokakuu | 0.96 | 0,905 | 0.85 | 0,805 | 0.76 | 0,805 | 0.85 | 0,905
| Marraskuu | 0.96 | 0,910 | 0.86 | 0,795 | 0.73 | 0,795 | 0.86 | 0,910
| Joulukuu | 0.98 | 0,955 | 0.93 | 0,830 | 0.73 | 0,830 | 0.93 | 0,955
| Koko vuosi | 0.938 | 0,892 | 0.846 | 0,827 | 0.808 | 0,827 | 0.846 | 0,892
Taulukko 14
Säteilyn läpäisy kokonaiskorjauskerroin
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
| Kuukausi | Pohjoinen | Koillinen | Itä | Kaakko | Etelä | Lounas | Länsi | Luode
|  | F_{läpäisy} | F_{läpäisy} | F_{läpäisy} | F_{läpäisy} | F_{läpäisy} | F_{läpäisy} | F_{läpäisy} | F_{läpäisy}
|  | - | - | - | - | - | - | - | -
| Tammikuu | 0.441 | 0.414 | 0.387 | 0.362 | 0.338 | 0.362 | 0.387 | 0.414
| Helmikuu | 0.432 | 0.403 | 0.374 | 0.358 | 0.342 | 0.358 | 0.374 | 0.403
| Maaliskuu | 0.432 | 0.403 | 0.374 | 0.367 | 0.36 | 0.367 | 0.374 | 0.403
| Huhtikuu | 0.419 | 0.396 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.374 | 0.396
| Toukokuu | 0.419 | 0.401 | 0.383 | 0.394 | 0.405 | 0.394 | 0.383 | 0.401
| Kesäkuu | 0.387 | 0.38 | 0.374 | 0.392 | 0.41 | 0.392 | 0.374 | 0.38
| Heinäkuu | 0.405 | 0.394 | 0.383 | 0.396 | 0.41 | 0.396 | 0.383 | 0.394
| Elokuu | 0.396 | 0.378 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.378
| Syyskuu | 0.428 | 0.401 | 0.374 | 0.369 | 0.365 | 0.369 | 0.374 | 0.401
| Lokakuu | 0.432 | 0.407 | 0.383 | 0.362 | 0.342 | 0.362 | 0.383 | 0.407
| Marraskuu | 0.432 | 0.41 | 0.387 | 0.358 | 0.329 | 0.358 | 0.387 | 0.41
| Joulukuu | 0.441 | 0.43 | 0.419 | 0.374 | 0.329 | 0.374 | 0.419 | 0.43
| Koko vuosi | 0.422 | 0.401 | 0.381 | 0.372 | 0.363 | 0.372 | 0.381 | 0.401
Taulukko 15
| Kuukausi | P | Ko | I | Ka | E | Lo | L | Lu
| Tammikuu | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 10.7 | 13.1 | 10.7 | 6.3 | 5.2
| Helmikuu | 15.4 | 15.8 | 23.5 | 37.3 | 44.3 | 36.8 | 22.6 | 15.6
| Maaliskuu | 38.1 | 44.4 | 66.3 | 94.9 | 106.7 | 90.3 | 63.1 | 42.5
| Huhtikuu | 51.5 | 73.7 | 108.8 | 143.4 | 154.9 | 142.7 | 114.3 | 72.8
| Toukokuu | 71.8 | 106.9 | 148.9 | 178.3 | 183 | 171.8 | 147.3 | 100.3
| Kesäkuu | 91.9 | 115.2 | 148 | 163.6 | 167.6 | 168.4 | 156.1 | 120.2
| Heinäkuu | 83 | 117.4 | 156.1 | 183.6 | 189.8 | 187.5 | 169.1 | 117.6
| Elokuu | 60 | 87.2 | 123.5 | 150.5 | 152.1 | 136.9 | 113.7 | 78.7
| Syyskuu | 34.8 | 47.1 | 76.2 | 110.8 | 126.9 | 112.3 | 81.3 | 46.9
| Lokakuu | 17.1 | 18.1 | 25.6 | 37.2 | 44.3 | 38.7 | 26.9 | 18.5
| Marraskuu | 6.2 | 6.2 | 8 | 14 | 17 | 13.9 | 8.1 | 6.2
| Joulukuu | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 8.8 | 11.2 | 9.1 | 4.6 | 3.6
| Koko vuosi | 478.5 | 640.8 | 895.4 | 1133.2 | 1210.9 | 1119.1 | 913.3 | 628.1
Taulukko 15
Ulkoilmalämpöpumput
| Menoveden korkein lämpötila, C | P: SPF
| Ilma-ilma | P: 2.8
Ilma-vesi (tilat)
| 30 | P: 2.8
| 40 | P: 2.5
| 50 | P: 2.3
| 60 | P: 2.2
Ilma-vesi (lkv)
| 60 | P: 1.8
Taulukko 16
| MLP | P: SPF
|  | paluuneste, keskilämpötila, -3 C | paluuneste, keskilämpötila, +3 C
Tilojen Lämmitys
| 30 | P: 3.4; Ko: 3.5
| 40 | P: 3; Ko: 3.1
| 50 | P: 2.7; Ko: 2.7
| 60 | P: 2.5; Ko: 2.5
LKV
| 60 | P: 2.3; Ko: 2.3
Taulukko 17
PILP
| Jäteilman alin lämpötila, C | P: SPF
| -3 | P: 2.4
| 1 | P: 2.1
| 3 | P: 2
| 5 | P: 1.9
| Taulukko 18 | P: QLP/Q,läm,tilat,iv,lkv
| PILP osuus tiloista | P: SPF 2; Ko: SPF 3
| Qläm,tilat (kWh/m2) | P: Tjäte 5c
| 40 | P: 0.9
| 100 | P: 0.84
| 150 | P: 0.6
| 200 | P: 0.46
| 250 | P: 0.37
Taulukko 19
MLP osuus tilojen lämmityksestä
MLP
Säävyöhyke: I-II
T_{m} , °C
| _{LPn} /_{tila} | Q_{lämmitys,} _{tilat} / Q_{lämmitys, lkv} | 30 | 40 | 50 | 60
| 0.3 | 0.5 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| 0.3 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
| 0.3 | 2 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56
| 0.3 | 4 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.59
| 0.4 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
| 0.4 | 1 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64
| 0.4 | 2 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7
| 0.4 | 4 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.73
| 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 0.5 | 1 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.76
| 0.5 | 2 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81
| 0.5 | 4 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83
| 0.6 | 0.5 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.78
| 0.6 | 1 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86
| 0.6 | 2 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89
| 0.6 | 4 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9
| 0.7 | 0.5 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.87
| 0.7 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.92
| 0.7 | 2 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93
| 0.7 | 4 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94
| 0.8 | 0.5 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94
| 0.8 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96
| 0.8 | 2 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96
| 0.8 | 4 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96
| 0.9 | 0.5 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97
| 0.9 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97
| 0.9 | 2 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98
| 0.9 | 4 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97
| 1 | 0.5 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99
Taulukko 20
IVLP
Säävyöhyke: I-II
T_{m} , °C
| _{LPn} /_{tila} | Q_{lämmitys,} _{tilat} / Q_{lämmitys, lkv} | 30 | 40 | 50 | 60
| 0.3 | 0.5 | 0,33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
|  | 1 | 0,39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
|  | 2 | 0,49 | 0.48 | 0.47 | 0.46
|  | 4 | 0,56 | 0.54 | 0.52 | 0.5
| 0.4 | 0.5 | 0,44 | 0.44 | 0.44 | 0.44
|  | 1 | 0,52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
|  | 2 | 0,63 | 0.61 | 0.6 | 0.58
|  | 4 | 0,68 | 0.65 | 0.63 | 0.61
| 0.5 | 0.5 | 0,54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
|  | 1 | 0,65 | 0.64 | 0.64 | 0.63
|  | 2 | 0,73 | 0.71 | 0.69 | 0.68
|  | 4 | 0,78 | 0.75 | 0.72 | 0.7
| 0.6 | 0.5 | 0,64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
|  | 1 | 0,75 | 0.74 | 0.72 | 0.72
|  | 2 | 0,82 | 0.79 | 0.77 | 0.75
|  | 4 | 0,84 | 0.82 | 0.8 | 0.77
| 0.7 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73
|  | 1 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.78
|  | 2 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.82
|  | 4 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83
| 0.8 | 0.5 | 0,81 | 0.8 | 0.8 | 0.79
|  | 1 | 0,88 | 0.87 | 0.85 | 0.84
|  | 2 | 0,90 | 0.89 | 0.88 | 0.86
|  | 4 | 0,91 | 0.9 | 0.88 | 0.87
| 0.9 | 0.5 | 0,89 | 0.88 | 0.88 | 0.87
|  | 1 | 0,92 | 0.91 | 0.9 | 0.89
|  | 2 | 0,92 | 0.91 | 0.9 | 0.89
|  | 4 | 0,92 | 0.91 | 0.9 | 0.89
| 1 | 0.5 | 0,92 | 0.92 | 0.91 | 0.9
|  | 1 | 0,93 | 0.92 | 0.92 | 0.91
|  | 2 | 0,93 | 0.92 | 0.92 | 0.91
|  | 4 | 0,93 | 0.92 | 0.91 | 0.9
| 1 | P: 2
Taulukko 21
E-luvun kerroin, 1048/2017
| sähkö | P: 1.2
| kaukolämpö | P: 0.5
| kaukojäähdytys | P: 0.28
fossiiliset polttoaineet | bar: P
| uusiutuvat polttoaineet | P: 0.5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
| Taulukko 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
| E-luvun asteikot | 1: jos alle 150 m2; 1 2: jos yli 150 m2, alle 600 m2
|  | Luokka 1, alle 150 m2 | Luokka 1, 150-600 m2 | Luokka 1, yli 600 m2 | Luokka 1, rivitalot | Luokka 2) | Luokka 3) | Luokka 4) | Luokka 5) | Luokka 6) | Luokka 7) | Luokka 8)
| A | 70 | 79 | 70 | 80 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | A
| B | 105 | 123 | 106 | 110 | 100 | 120 | 170 | 170 | 130 | 130 | 350 | B
| C | 132 | 159 | 130 | 150 | 130 | 170 | 240 | 240 | 170 | 170 | 450 | C
| D | 212 | 239 | 210 | 210 | 160 | 200 | 280 | 280 | 230 | 190 | 550 | D
| E | 342 | 369 | 340 | 340 | 190 | 240 | 340 | 340 | 300 | 240 | 650 | E
| F | 412 | 439 | 410 | 410 | 240 | 300 | 390 | 450 | 360 | 280 | 800 | F
| G | 880 | 986 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | G
| Käyttötarkoitusluokka | 1: E-luvun raja-arvo; 1 2: G
| Luokka 1) Pienet asuinrakennukset:a) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joidenlämmitetty nettoala (Anetto) on 50–150 m2b) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joidenlämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 150 m2 kuitenkin enintään 600 m2c) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joidenlämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 600 m2d) Rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään kahdessa kerroksessa | 1: 200–0,6 Anetto 116–0,04 Anetto 92 105
| Luokka 2) Asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa | 1: 90
| Luokka 3) Toimistorakennus, terveyskeskus | 1: 100
| Luokka 4) Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus,myymälärakennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle2000 m2 yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-,konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto,museo, taidegalleria, näyttelyhalli | 1: 135
| Luokka 5) Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo,vanhainkoti, hoitolaitos | 1: 160
| Luokka 6) Opetusrakennus ja päiväkoti | 1: 100
| Luokka 7) Liikuntahalli lukuun ottamatta uimahalliaja jäähallia | 1: 100
| Luokka 8) Sairaala | 1: 320
| Luokka 9) Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus,uimahalli, jäähalli, päivittäistavarakaupan alle2000 m2 yksikkö, siirtokelpoinen rakennus | 1: ei raja-arvoa

## Energia
Kiinteistön perustiedot |  |  | Kuukauden keskilämpötilat säävyöhykkeellä
Säävyöhyke | 2 | valinta (1-4) | Tammi | -3.97
Rakennusluvan vireiletulovuosi | 2018 | valinta | Helmi | -4.5
|  |  | Maalis | -2.58
Mitoitusulkolämpötila | -29 |  | Huhti | 4.5
Käyttötarkoitusluokka | Luokka 1) | valinta | Touko | 10.76
Kerrokset | 2 | valinta | Kesä | 14.23
Kokonaisala | 200 | valinta | Heinä | 17.3
Kerrosala | 100 |  | Elo | 16.05
|  |  | Syys | 10.53
Lämmöntuottojärjestelmä | Kaukolämpö | valinta | Loka | 6.2
Polttoaine | Kauko- tai aluelämpö |  | Marras | 0.5
Lämmönjakojärjestelmä | vesikeskuslämmitys | valinta | Joulu | -2.19
Aurinkopaneelit valmiina | kyllä | valinta
Tilojen lämmitys | 11145.939 | kWh/a
Varaava tulisija | ei | määrä | 0 | max energia | 0 | kWh/a
Ilmalämpöpumppu | ei | määrä | 0 | max energia | 0 | kWh/a | 0 | kWh/m2
Lämpöpumppu | ei | mikä | MLP
Lämmönjakojärjestelmän vuosihyötysuhde | 0.9
Lämmönjakojärjestelmän sähkön kulutus | 2
Lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde | 0.94
Ilmanvaihto | 2496.9047 | kWh/a
IV | Koneellinen tulopoisto | valinta
IV LTO | 0.55 | valinta
IV poistoilmavrta | 80 | L/s
IV tuloilmavirta | 80 | L/s
IV korvausilma | ei | qv,korvaus | 0 | L/s
SFP | 1.8 | kW/(m3/s) | sähköteho | 144 | W/m3
Tsp | 17 | c
deltaTpuhallus | 0.5 | c
IV vuorokautinen käyntiaikasuhde | 1
IV viikottainen käyntiaikasuhde | 1
Lämmin käyttövesi | 4200 | kWh/a
LKV lämmitysenergian nettotarve | 35 | kWh/m2a
LKV lämmitysenergian nettotarpeen yläraja | 4200 | kWh/a
LKV varaaja | Ei | varaaja koko | 0 | litraa | eristys | 100 | mm
LKV varastoinnin vuotuinen häviö | 0 | kWh/a
LKV lämmitys, jaon hyötysuhde | 0.94
LKV lämmitys, siirron hyötysuhde | 0.89
Kierto | Ei | valinta
Kiertojohdon ominaispituus | 0 | m
LKV kiertojohdon eristys | Ei tietoa | valinta
Rakennusosat | A (m2) | U-arvo | Pohjoinen | Itä | Etelä | Länsi
Ulkoseinä | 179.2 | 0.17 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8
Yläpohja | 100 | 0.09 | 25 | 25 | 25 | 25
Alapohja | 100 | 0.16 | 25 | 25 | 25 | 25
Ikkunat | 33.6 | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
Ovet | 11.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Vaippa | 424
Tilavuus (m3) | 560
Tsisä | 21
Alapohjan lämpötila | 5
Rakennuksen ilmanvuotoluku, q50 | 4 | m3/h m2 | jos n50: | 4 | m3/h m2
Ilmavuotoluvun yhtälön kerroin | 24
Rakennuksen tehollisen lämpökapasiteetin ominaisarvo | 70 | Wh/m2K
Rakennuksen käyttö |  |  | Valitse milloin kiinteistössä ollaan paikalla:
Vuorokautinen käyttöaikasuhde | 1
Viikottainen käyttöaikasuhde | 1 |  | tunnit | päivät
Kuluttajalaitteiden ominaisteho | 3 | W/m2 | 24 | 7
Kuluttajalaitteiden käyttöaste | 0.6
Valaistuksen ominasiteho | 6 | W/m2
Valaistuksen käyttöaste | 0.1
Lämpökuorma ihmisistä | 2 | W/m2
Ihmisten läsnäoloaste | 0.6
Käyttöasteen suhde | 1
| Teho |  | Energiaa vuodessa |  | .+häviöt
Kuluttajalaitteet | 600 | W | 3153.6 | kWh/a
Valaistus | 1200 | W | 1051.2 | kWh/a
Ilmanvaihdon sähkön kulutus | 1.8 | W/(m3/s) | 1261.44 | kWh/a
Qlkv |  |  | 4200 | kWh/a | 4719.1011
Qlkv,siirto | 0 | W/m2 | 0 | kWh/a
Qlkv,varasto |  |  | 0 | kWh/a
Qiv |  |  | 2496.9047 | kWh/a
Qjoht |  |  | 14085.5784 | kWh/a
Qvuoto |  |  | 3171.2543 | kWh/a
Qtulo |  |  | 3363.84 | kWh/a
Qtila |  |  | 20620.6727 | kWh/a
Lämpökuormat |  |  | 9474.7337 | kWh/a
Qnetto,lämmitys |  |  | 11145.939 | kWh/a | 12384.3767
Tilojen lämmitysjärjestelmien energiankulutus
Lämmönjakojärjestelmän lämpöenergian tarve (kulutus) | 12384.3767 | kWh/a
Lämmönjakojärjestelmien apulaitteiden sähköenergian kulutus | 180 | kWh/a
Lämmöntuottojärjestelmän ostoenergiankulutus | 13174.8688 | kWh/a | ostettua energiaa
Käyttöveden lämmitysjärjestelmän energiankulutus |  |  |  |  | virtaama
LKV lämmityksen lämpönenergian kokonaistarve | 4719.1011 | kWh/a | Plkv | 1000 | 0.005 | m3/s | valitse
LKV lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus | 0 | kWh/a | ostettua energiaa
IV lämmitysjärjestelmän energiankulutus
Lämmitysjärjestelmän lämmitysenergian kokonaistarve, kulutus | 2656.2816 | kWh/a | ostettua energiaa
Ostoenergia |  |  | 122.0736 |  | E-luvun kerroin | E-luku |  | E-luku |  | Luokka 1) | B | alle 150 | omakoti
Energia | 24414.7146 | kWh/a | 121.1736 | kWh/m2 |  | 74.0402 | kWh/m2a | B |  | Luokka 1) | A | 150-600 | omakoti
[10 empty] | Luokka 1) | B | yli 600 | omakoti
Tilojen lämmitys | [9 empty] | Luokka 1) | A | rivitalot
Tuottojärjestelmä | 13174.8688 | kWh/a | 65.8743 | kWh/m2 | 0.5 | 32.9372 | kWh/m2a |  |  | Luokka 2) | A | kerros
Apulaitteet | 180 | [8 empty] | Luokka 3) | A | toimisto,terveyskeskus
[10 empty] | Luokka 4) | A | liikerakennnus
LKV | [9 empty] | Luokka 5) | A | majoitus
Tuottojärjestelmä | 4719.1011 | kWh/a | 23.5955 | kWh/m2 | 0.5 | 11.7978 | kWh/m2a |  |  | Luokka 6) | A | opetus
Apulaitteet | 0 | kWh/a | 0 | kWh/m2 | 1.2 | 0 | kWh/m2a |  |  | Luokka 7) | A | liikuntahalli
[10 empty] | Luokka 8) | A | sairaala
Tuloilman lämmitys
Tuottojärjestelmä | 2496.9047 | kWh/a | 12.4845 | kWh/m2 | 0.5 | 6.2423 | kWh/m2a
Apulaitteet
IV järjestelmä
Puhaltimet | 1261.44 | kWh/a | 6.3072 | kWh/m2 | 1.2 | 7.5686 | kWh/m2a
Kuluttajalaitteet ja valaistus
Kuluttajalaitteet | 1531.2 | kWh/a | 7.656 | kWh/m2 | 1.2 | 9.1872 | kWh/m2a
Valaistus | 1051.2 | kWh/a | 5.256 | kWh/m2 | 1.2 | 6.3072 | kWh/m2a
Käyttöikä | 20 |  |  |  | suora takasinmaksuaika | 144.4296 | vuotta
Lämpöpumppu investointilaskuri:
| MLP | [8 empty] | Lainan määrä |  |  | Kassavirta
Käyttöikä | Uusi energian määrä | uuden systeemin energian hinta [€/kWh] | Uusi systeemi, hinta | Nykyisen systeemin energianhinta [€/kWh] | Nykyinen systeemi, hinta | Erotus | Laina-aika | €/v | Korot | 20000 | Ylläpito | Kulut yhteensä | 0 | NPV
1 | 7200.6513 | 0.2 | 1440.1303 | 0.08822 | 1578.606 | 138.4758 | 1 | 138.4758 | 400 | 19861.5242 | 0 | 538.4758 | -400 | -392.1569 | 1
2 | 7200.6513 | 0.202 | 1454.5316 | 0.089102 | 1594.3921 | 139.8605 | 2 | 139.8605 | 397.2305 | 19721.6637 | 0 | 537.091 | -397.2305 | -773.9624 | 1
3 | 7200.6513 | 0.20402 | 1469.0769 | 0.089993 | 1610.336 | 141.2591 | 3 | 141.2591 | 394.4333 | 19580.4046 | 0 | 535.6924 | -394.4333 | -1145.6457 | 1
4 | 7200.6513 | 0.20606 | 1483.7676 | 0.090893 | 1626.4394 | 142.6717 | 4 | 142.6717 | 391.6081 | 19437.7328 | 0 | 534.2798 | -391.6081 | -1507.431 | 1
5 | 7200.6513 | 0.20812 | 1498.6053 | 0.091802 | 1642.7038 | 144.0984 | 5 | 144.0984 | 388.7547 | 19293.6344 | 0 | 532.8531 | -388.7547 | -1859.5381 | 1
6 | 7200.6513 | 0.2102 | 1513.5914 | 0.09272 | 1659.1308 | 145.5394 | 6 | 145.5394 | 385.8727 | 19148.0949 | 0 | 531.4121 | -385.8727 | -2202.182 | 1
7 | 7200.6513 | 0.2123 | 1528.7273 | 0.093647 | 1675.7221 | 146.9948 | 7 | 146.9948 | 382.9619 | 19001.1001 | 0 | 529.9567 | -382.9619 | -2535.5734 | 1
8 | 7200.6513 | 0.21443 | 1544.0146 | 0.094584 | 1692.4793 | 148.4648 | 8 | 148.4648 | 380.022 | 18852.6353 | 0 | 528.4868 | -380.022 | -2859.9185 | 1
9 | 7200.6513 | 0.21657 | 1559.4547 | 0.09553 | 1709.4041 | 149.9494 | 9 | 149.9494 | 377.0527 | 18702.6859 | 0 | 527.0021 | -377.0527 | -3175.4193 | 1
10 | 7200.6513 | 0.21874 | 1575.0492 | 0.096485 | 1726.4982 | 151.4489 | 10 | 151.4489 | 374.0537 | 18551.237 | 0 | 525.5026 | -374.0537 | -3482.2737 | 1
11 | 7200.6513 | 0.22092 | 1590.7997 | 0.09745 | 1743.7631 | 152.9634 | 11 | 152.9634 | 371.0247 | 18398.2736 | 0 | 523.9881 | -371.0247 | -3780.6752 | 1
12 | 7200.6513 | 0.22313 | 1606.7077 | 0.098424 | 1761.2008 | 154.493 | 12 | 154.493 | 367.9655 | 18243.7806 | 0 | 522.4585 | -367.9655 | -4070.8134 | 1
13 | 7200.6513 | 0.22537 | 1622.7748 | 0.099409 | 1778.8128 | 156.038 | 13 | 156.038 | 364.8756 | 18087.7426 | 0 | 520.9136 | -364.8756 | -4352.8741 | 1
14 | 7200.6513 | 0.22762 | 1639.0026 | 0.1004 | 1796.6009 | 157.5983 | 14 | 157.5983 | 361.7549 | 17930.1442 | 0 | 519.3532 | -361.7549 | -4627.0391 | 1
15 | 7200.6513 | 0.22989 | 1655.3926 | 0.10141 | 1814.5669 | 159.1743 | 15 | 159.1743 | 358.6029 | 17770.9699 | 0 | 517.7772 | -358.6029 | -4893.4863 | 1
16 | 7200.6513 | 0.23219 | 1671.9465 | 0.10242 | 1832.7126 | 160.7661 | 16 | 160.7661 | 355.4194 | 17610.2038 | 0 | 516.1855 | -355.4194 | -5152.3901 | 1
17 | 7200.6513 | 0.23452 | 1688.666 | 0.10344 | 1851.0397 | 162.3737 | 17 | 162.3737 | 352.2041 | 17447.8301 | 0 | 514.5778 | -352.2041 | -5403.9211 | 1
18 | 7200.6513 | 0.23686 | 1705.5526 | 0.10448 | 1869.5501 | 163.9975 | 18 | 163.9975 | 348.9566 | 17283.8326 | 0 | 512.9541 | -348.9566 | -5648.2463 | 1
19 | 7200.6513 | 0.23923 | 1722.6082 | 0.10552 | 1888.2456 | 165.6374 | 19 | 165.6374 | 345.6767 | 17118.1952 | 0 | 511.3141 | -345.6767 | -5885.5294 | 1
20 | 7200.6513 | 0.24162 | 1739.8342 | 0.10658 | 1907.1281 | 167.2938 | 20 | 167.2938 | 342.3639 | 16950.9013 | 0 | 509.6577 | -342.3639 | -6115.9305 | 1
20
[13 empty] | nettonykyarvo | -6115.9305
| Milloin järjestelmä maksaa itsensä takaisin? | [11 empty] | IRR | #NUM! | kassavirrasta
| Käyttöikä | Laina | Korkomäär | Nykyinen systeemi | Uusi systeemi | Takaisinmaksuaika
| 20 | 20000 | 2% | 1578.606 | 1440.1303 | 20
| Energian hinnan vuotuinen nousu | 1%
Note on C19: kyllä/ei
Note on E19: valinta
Note on C20: kyllä/ei
Note on E20: valinta
Note on C21: kyllä/ei
Note on C43: kyllä/ei
Note on C47: kyllä/ei
Note on F100: Kierovesipumpun sähköteho
Note on L139: Valitse itse

## Tausta
LTO lämpötilat kuukausittain | [13 empty] | Laitteiden kulutus | Valaistuksen kulutus | yht.
| T,lto | T,lto+puh | T,lto poiskytkentä | T,lto aikataululla ja poiskytkennällä | T,lto + puhallin | T sp |  |  | LTO päällä |  |  |  | Tammi | 267.84 | 89.28 | 357.12
Tammi | 9.7635 | 10.2635 | 9.7635 | 9.7635 | 10.2635 | 17 |  | Tammi | x |  |  |  | Helmi | 241.92 | 80.64 | 322.56
Helmi | 9.525 | 10.025 | 9.525 | 9.525 | 10.025 | 17 |  | Helmi | x |  |  |  | Maalis | 267.84 | 89.28 | 357.12
Maalis | 10.389 | 10.889 | 10.389 | 10.389 | 10.889 | 17 |  | Maalis | x |  |  |  | Huhti | 259.2 | 86.4 | 345.6
Huhti | 13.575 | 14.075 | 13.575 | 13.575 | 14.075 | 17 |  | Huhti | x |  |  |  | Touko | 267.84 | 89.28 | 357.12
Touko | 16.392 | 16.892 | 16.392 | 16.392 | 16.892 | 17 |  | Touko | x |  |  |  | Kesä | 259.2 | 86.4 | 345.6
Kesä | 17.9535 | 18.4535 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 |  | Kesä | x |  |  |  | Heinä | 267.84 | 89.28 | 357.12
Heinä | 19.335 | 19.835 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 17.8 |  | Heinä | o |  |  |  | Elo | 267.84 | 89.28 | 357.12
Elo | 18.7725 | 19.2725 | 16.5 | 16.05 | 16.55 | 17 |  | Elo | o |  |  |  | Syys | 259.2 | 86.4 | 345.6
Syys | 16.2885 | 16.7885 | 16.2885 | 16.2885 | 16.7885 | 17 |  | Syys | x |  |  |  | Loka | 267.84 | 89.28 | 357.12
Loka | 14.34 | 14.84 | 14.34 | 14.34 | 14.84 | 17 |  | Loka | x |  |  |  | Marras | 259.2 | 86.4 | 345.6
Marras | 11.775 | 12.275 | 11.775 | 11.775 | 12.275 | 17 |  | Marras | x |  |  |  | Joulu | 267.84 | 89.28 | 357.12
Joulu | 10.5645 | 11.0645 | 10.5645 | 10.5645 | 11.0645 | 17 |  | Joulu | x | [5 empty] | yht. | 4204.8
| Qiv |  | Qjoht | [6 empty] | Qvuoto |  |  | Qtulo |  | Qtila | Q,läm,netto
| LTOlla |  | ulkoseinät | yläpohja | alapohja | ikkunat | ovet | Kylmäsillat |  | qv,vuoto | 0.01963 | m3/h m2
Tammi | 481.1478 | kWh | 565.9504 | 167.1991 | 124.1587 | 624.21 | 208.07 | 168.9588 | kWh | 437.6076 | kWh |  | 285.696 | kWh | 2581.8508 | 1996.8221
Helmi | 449.9712 | kWh | 522.0311 | 154.224 | 122.8954 | 575.7696 | 191.9232 | 156.6843 | kWh | 403.648 | kWh |  | 258.048 | kWh | 2385.2236 | 1774.9941
Maalis | 436.4721 | kWh | 534.4458 | 157.8917 | 147.9667 | 589.4623 | 196.4874 | 162.6254 | kWh | 413.2474 | kWh |  | 285.696 | kWh | 2487.8226 | 1586.1435
Huhti | 202.176 | kWh | 361.9123 | 106.92 | 154.7136 | 399.168 | 133.056 | 115.577 | kWh | 279.84 | kWh |  | 276.48 | kWh | 1827.6669 | 782.9129
Touko | 7.7138 | kWh | 232.0918 | 68.567 | 159.8707 | 255.9836 | 85.3279 | 80.1841 | kWh | 179.4594 | kWh |  | 285.696 | kWh | 1347.1806 | 179.5479
Kesä | 0 | kWh | 148.4937 | 43.8696 | 143.1936 | 163.7798 | 54.5933 | 55.393 | kWh | 114.8192 | kWh |  | 276.48 | kWh | 1000.6222 | 60.7793
Heinä | 0 | kWh | 83.8613 | 24.7752 | 124.1587 | 92.4941 | 30.8314 | 35.6121 | kWh | 64.8437 | kWh |  | 285.696 | kWh | 742.2725 | 20.6061
Elo | 0 | kWh | 112.1928 | 33.1452 | 112.2547 | 123.7421 | 41.2474 | 42.2582 | kWh | 86.7504 | kWh |  | 285.696 | kWh | 837.2868 | 64.1034
Syys | 14.6189 | kWh | 229.6498 | 67.8456 | 97.1136 | 253.2902 | 84.4301 | 73.2329 | kWh | 177.5712 | kWh |  | 276.48 | kWh | 1259.6135 | 378.7969
Loka | 154.2758 | kWh | 335.4452 | 99.1008 | 88.4467 | 369.9763 | 123.3254 | 101.6294 | kWh | 259.3749 | kWh |  | 285.696 | kWh | 1662.9949 | 954.6131
Marras | 326.592 | kWh | 449.6486 | 132.84 | 85.5936 | 495.936 | 165.312 | 132.933 | kWh | 347.68 | kWh |  | 276.48 | kWh | 2086.4233 | 1510.3585
Joulu | 423.9372 | kWh | 525.6064 | 155.2802 | 100.3507 | 579.7129 | 193.2376 | 155.4188 | kWh | 406.4125 | kWh |  | 285.696 | kWh | 2401.7151 | 1836.2613
Yhteensä | 2496.9047 | kWh | 4101.3293 | 1211.6585 | 1460.7168 | 4523.525 | 1507.8417 | 1280.5071 | 14085.5784 | 3171.2543 |  |  | 3363.84 | kWh | 20620.6727 | 11145.939
Lämpökuormat
Ihmisten lämpöteho | 400 | W
| Ihmiset | Käyttölaitteet | Valaistus | LKV varasto | LKV siirto | Aurinko |  | Hyödyntämisaste |  | Crak |  | Aikavakio, t (d) | Suhde, y | Apusuure, a | tehokkuus | Hyöty
Tammi | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 49.3535 | kWh | 138.976 | W/K | 14000 | Wh/K | 100.7369 | 0.22659 | 7.7158 | 0.99999 | 585.0287 | kWh
Helmi | 161.28 | 241.92 | 80.64 | 0 | 0 | 126.4019 | kWh | 139.1937 | W/K |  |  | 100.5793 | 0.25584 | 7.7053 | 0.99998 | 610.2295 | kWh
Maalis | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 366.2615 | kWh | 141.8086 | W/K |  |  | 98.7246 | 0.36254 | 7.5816 | 0.99971 | 901.6791 | kWh
Huhti | 172.8 | 259.2 | 86.4 | 0 | 0 | 535.5852 | kWh | 153.844 | W/K |  |  | 91.0013 | 0.57668 | 7.0668 | 0.99124 | 1044.754 | kWh
Touko | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 824.5437 | kWh | 176.8288 | W/K |  |  | 79.1726 | 1.0097 | 6.2782 | 0.85841 | 1167.6327 | kWh
Kesä | 172.8 | 259.2 | 86.4 | 0 | 0 | 810.0799 | kWh | 205.2811 | W/K |  |  | 68.1992 | 1.3277 | 5.5466 | 0.70746 | 939.843 | kWh
Heinä | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 876.1863 | kWh | 269.6427 | W/K |  |  | 51.9206 | 1.9021 | 4.4614 | 0.51114 | 721.6664 | kWh
Elo | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 549.1657 | kWh | 227.3506 | W/K |  |  | 61.5789 | 1.2957 | 5.1053 | 0.71271 | 773.1834 | kWh
Syys | 172.8 | 259.2 | 86.4 | 0 | 0 | 395.6912 | kWh | 167.0929 | W/K |  |  | 83.7857 | 0.72569 | 6.5857 | 0.9636 | 880.8166 | kWh
Loka | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 173.5985 | kWh | 151.0276 | W/K |  |  | 92.6983 | 0.42651 | 7.1799 | 0.99874 | 708.3817 | kWh
Marras | 172.8 | 259.2 | 86.4 | 0 | 0 | 57.6883 | kWh | 141.3566 | W/K |  |  | 99.0403 | 0.27611 | 7.6027 | 0.99996 | 576.0648 | kWh
Joulu | 178.56 | 267.84 | 89.28 | 0 | 0 | 29.78 | kWh | 139.2027 | W/K |  |  | 100.5727 | 0.23544 | 7.7048 | 0.99999 | 565.4538 | kWh
| 2102.4 | 3153.6 | 1051.2 | 0 | 0 | 4794.3355 | kWh | [7 empty] | 0.89524
[6 empty] | 11101.5355 | kWh | [7 empty] | yhteensä: | 9474.7337 | kWh
Lämpökuorma auringosta
| Pohjoinen | Itä | Etelä | Länsi
Tammi | 9.6203 | 10.4838 | 18.2064 | 11.043
Helmi | 22.6437 | 29.2043 | 45.7407 | 28.8132
Maalis | 48.5969 | 86.4396 | 138.1363 | 93.0887
Huhti | 69.2288 | 134.0269 | 189.5673 | 142.7622
Touko | 132.5657 | 210.9759 | 278.7769 | 202.2251
Kesä | 148.3112 | 196.2165 | 263.7295 | 201.8227
Heinä | 153.5493 | 222.8715 | 284.4141 | 215.3513
Elo | 85.7679 | 151.8048 | 177.8112 | 133.7818
Syys | 47.8162 | 99.8683 | 148.1384 | 99.8683
Loka | 26.3015 | 43.207 | 63.2073 | 40.8826
Marras | 10.7993 | 13.6989 | 19.7708 | 13.4193
Joulu | 5.264 | 6.3828 | 11.0959 | 7.0374
Lämpöpumput
ILP | 3000 | kWh/a | lämpöä tilaan
| 1071.4286 | kWh/a | sähköä ostettu
MLP
suhde | 2.6243
x | 0.98 | valittu 70 % tehosuhde
SPFtila | 2.5
SPFlkv | 2.3
WLP,lämmitys | 7200.6513 | kWh/a | sähköä ostettu
Wtilat | 5189.9038 | kWh/a | tilojen lämmitykseen käytetty sähköenergia
Wlkv | 2345.9756 | kWh/a | LKV lämmitykseen käytetty sähköenergia
Qläm | 9902.8265 | kWh/a | ilmasta energiaa
IVLP
suhde | 2.6243
x | 0.87
SPFtila | 2.5
SPFlkv | 1.8
WLP,läm | 8814.1141 | kWh/a | sähköä ostettu
Wtilat | 6533.2152 | kWh/a | tilojen lämmitykseen käytetty sähköenergia
Wlkv | 4504.351 | kWh/a | LKV lämmitykseen käytetty sähköenergia
Qläm | 8289.3637 | kWh/a | ilmaista energiaa

## Aurinkosähkö
Aurinkokennojen tuottama sähköenergia kuukaudessa
Wpv,i
n | 14%
F | 1 | etelä, 45 astetta
G | listattu alle | kWh/m2
Haluttu teho | 2 | kWp | .<--- Muuta vain tätä
Yksi paneeli | 350 | Wp
Yhden paneelin pinta-ala | 1.7 | m2
Kennoston ala | 9.7143 | m2
Kuukaudet | G [kWh/m2] | Wpv,i [kWh] | Kuukausikohtainen kulutus [kWh] | Valoisa aika [% päivästä] | Voidaan kattaa [kWh] | Katetaan [kWh] | Ylijäämä [kWh] | Ylijäämä prosentteina [kWh/kk] | Kuinka paljon sähköstä voidaan kattaa % | Suora tuotanto
Tammi | 13.1 | 17.816 | 357.12 | 26.08% | 93.12 | 17.816 | 0 | 0% | 4.989% | 4.989%
Helmi | 44.3 | 60.248 | 322.56 | 39.14% | 126.24 | 60.248 | 0 | 0% | 18.68% | 18.68%
Maalis | 106.7 | 145.112 | 357.12 | 50.13% | 179.04 | 145.112 | 0 | 0% | 40.63% | 40.63%
Huhti | 154.9 | 210.664 | 345.6 | 53.89% | 186.24 | 186.24 | 24.424 | 11.59% | 53.89% | 60.96%
Touko | 183 | 248.88 | 357.12 | 73.52% | 262.56 | 248.88 | 0 | 0% | 69.69% | 69.69%
Kesä | 167.6 | 227.936 | 345.6 | 82.08% | 283.68 | 227.936 | 0 | 0% | 65.95% | 65.95%
Heinä | 189.8 | 258.128 | 357.12 | 77.42% | 276.48 | 258.128 | 0 | 0% | 72.28% | 72.28%
Elo | 152.1 | 206.856 | 357.12 | 66.26% | 236.64 | 206.856 | 0 | 0% | 57.92% | 57.92%
Syys | 126.9 | 172.584 | 345.6 | 54.03% | 186.72 | 172.584 | 0 | 0% | 49.94% | 49.94%
Loka | 44.3 | 60.248 | 357.12 | 42.61% | 152.16 | 60.248 | 0 | 0% | 16.87% | 16.87%
Marras | 17 | 23.12 | 345.6 | 30.97% | 107.04 | 23.12 | 0 | 0% | 6.69% | 6.69%
Joulu | 11.2 | 15.232 | 357.12 | 24.6% | 87.84 | 15.232 | 0 | 0% | 4.265% | 4.265%
Vuodessa: | 1210.9 | 1646.824 | 4204.8 | ^^arvio |  | 1622.4 | 24.424 |  | 38.58% | keskiarvo
|  |  |  | ei ota huomioon varjostuksia eikä muita performanssiin vaikuttavia tekijöitä |  |  | 1.483% | ylijäämä
Investointilaskuri | [6 empty] | pyri alle 10 %, ellei halua tuottajaksi
Aurinkosähkön myyntihinta verkkoon |  |  | 0 | snt/kWh | valinta
sähkön hinta |  |  | 17 | snt/kWh | valinta
vuosittainen hinnan nousu |  |  | 1% |  | valinta
Investoinnin tiedot
Investointikustannus |  |  | 2500 | € | valinta
Vertailuhinta ilman tukia |  |  | 1.25 | €/Wp | normi arvo tähän 1-2 €/Wp
Hankinta tuen alainen? |  |  | ei |  | valinta, kyllä/ei
Tuet |  |  | 0% | %
Kustannukset tukien kanssa |  |  | 2500 | €
Lainan määrä |  |  | 2500 |  | tai vapaasti valittava summa
Laina-aika |  |  | 9.0643 | vuotta | vapaasti valittava tai anna olla
Lainan korko |  |  | 2% |  | vapaasti valittava
Maksuerät vuodessa |  |  | 275.808 | €/v
Muut kustannukset |  |  | 200 | € | invertterin vaihto, arvio
Ylläpitokulut (huolto,vakuutus, jne) |  |  | 0 | €/v | vapaasti valittava
Tuottovaatimus |  |  | 0% | 0 % kun oletetaan, että halutaan kaikki omaan käyttöön
Laitteiston käyttöikä |  |  | 25 | vuotta
Voimalan vuosittainen vähenemä |  |  | -0.5% | /vuosi | vaihdettavissa
Järjestelmän pitoaika & tuotanto |  | Vertailukustannukset |  |  | Tuotankokustannukset | [5 empty] | Ylijäämä |  |  | Tuotto- ja talouslaskelmat
Käyttöikä | Tuotanto kWh/vuodessa | Ostosähkön hankintakustannukset €/kWh |  | Tuotantoa vastaavan ostosähkön arvo €/a | Laina-aika | Investoinnin lainaerät €/a | Korkokulut €/a | Lainasaldo € | Ylläpito & huolto €/a | Kustannukset yhteensä €/a | Myyntihinta €/kWh | Myyntituotot €/a | Tuotannon arvo yht. €/a | Kassavirta €/a | Investoinnin kumulatiivinen tuotto €/a | NPV €/a | Takaisinmaksuvuodet
[5 empty] | 0 |  |  | 2500 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 1646.824 | 0.17 |  | 279.9601 | 1 | 275.808 | 50 | 2224.19 | 0 | 325.808 | 0 | 0 | 275.808 | -50 | -50 | -48.0584 | 1
2 | 1638.5899 | 0.1717 |  | 281.3459 | 2 | 275.808 | 44.4838 | 1948.38 | 0 | 320.2918 | 0 | 0 | 277.1732 | -43.1186 | -93.1186 | -88.69 | 1
3 | 1630.3969 | 0.17342 |  | 282.7385 | 3 | 275.808 | 38.9676 | 1672.58 | 0 | 314.7756 | 0 | 0 | 278.5453 | -36.2303 | -129.3489 | -122.1612 | 1
4 | 1622.2449 | 0.17515 |  | 284.1381 | 4 | 275.808 | 33.4516 | 1396.77 | 0 | 309.2596 | 0 | 0 | 279.9241 | -29.3355 | -158.6844 | -148.7314 | 1
5 | 1614.1337 | 0.1769 |  | 285.5446 | 5 | 275.808 | 27.9354 | 1120.96 | 0 | 303.7434 | 0 | 0 | 281.3097 | -22.4337 | -181.1182 | -168.6519 | 1
6 | 1606.0631 | 0.17867 |  | 286.958 | 6 | 275.808 | 22.4192 | 845.15 | 0 | 298.2272 | 0 | 0 | 282.7022 | -15.525 | -196.6432 | -182.1673 | 1
7 | 1598.0327 | 0.18046 |  | 288.3785 | 7 | 275.808 | 16.903 | 569.34 | 0 | 292.711 | 0 | 0 | 284.1015 | -8.6095 | -205.2527 | -189.5154 | 1
8 | 1590.0426 | 0.18226 |  | 289.8059 | 8 | 275.808 | 11.3868 | 293.54 | 0 | 287.1948 | 0 | 0 | 285.5078 | -1.687 | -206.9396 | -190.927 | 1
9 | 1582.0924 | 0.18409 |  | 291.2405 | 9 | 275.808 | 5.8708 | 17.73 | 0 | 281.6788 | 0 | 0 | 286.9211 | 5.2423 | -201.6973 | -186.6265 | 1
10 | 1574.1819 | 0.18593 |  | 292.6821 | 10 | 275.808 | 0.3546 | -258.08 | 0 | 276.1626 | 0 | 0 | 288.3414 | 12.1788 | -189.5185 | -176.8316 | 1
11 | 1566.311 | 0.18779 |  | 294.1309 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7687 | 289.7687 | 100.2501 | 51.6491 | 0
12 | 1558.4794 | 0.18966 |  | 295.5868 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.203 | 291.203 | 391.4531 | 276.7585 | 0
13 | 1550.687 | 0.19156 |  | 297.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6445 | 292.6445 | 684.0976 | 498.5464 | 0
14 | 1542.9336 | 0.19348 |  | 298.5204 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0931 | 294.0931 | 978.1906 | 717.0619 | 0
15 | 1535.2189 | 0.19541 |  | 299.9981 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 295.5488 | 95.5488 | 1073.7395 | 786.664 | 0
16 | 1527.5428 | 0.19736 |  | 301.4831 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0118 | 297.0118 | 1370.7512 | 998.7787 | 0
17 | 1519.9051 | 0.19934 |  | 302.9754 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.482 | 298.482 | 1669.2332 | 1207.7636 | 0
18 | 1512.3056 | 0.20133 |  | 304.4751 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9595 | 299.9595 | 1969.1927 | 1413.6651 | 0
19 | 1504.7441 | 0.20335 |  | 305.9823 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4443 | 301.4443 | 2270.637 | 1616.5284 | 0
20 | 1497.2204 | 0.20538 |  | 307.4969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9364 | 302.9364 | 2573.5734 | 1816.3985 | 0
21 | 1489.7342 | 0.20743 |  | 309.019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.436 | 304.436 | 2878.0094 | 2013.3196 | 0
22 | 1482.2856 | 0.20951 |  | 310.5487 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9429 | 305.9429 | 3183.9523 | 2207.3351 | 0
23 | 1474.8742 | 0.2116 |  | 312.0859 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4573 | 307.4573 | 3491.4096 | 2398.4879 | 0
24 | 1467.4998 | 0.21372 |  | 313.6307 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.9792 | 308.9792 | 3800.3889 | 2586.8203 | 0
25 | 1460.1623 | 0.21585 |  | 315.1832 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.5087 | 310.5087 | 4110.8976 | 2772.3739 | 0
|  | 0.21801 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
| 38792.5061 | [5 empty] | 251.7728 |  |  | 3209.8528 | [5 empty] | 2772.3739 | 10 | takaisinmaksuvuodet
[15 empty] | IRR | 25.5% | jos plussana; kannattava; jos ei; ei voida maksaa takaisin käyttöiän sisällä
Note on J64: Invertterin vaihto

## rakennusosat
Kun excel arvioi valmiiks rakennuksen sivut: | [5 empty] | Jos haluaa käyttää omia arvoja, lisää ne niille tarkoitetuille kohdille
total | 100 | m2
10 m2
10*10=100
sqrt(100)=10
10 m2
|  |  | yksi sivu |  | toinen sivu (?) | voidaan sopia 2.8 m
seinän ala silloin 10m*2.8m=28m
tämä kerrotaan kerrosten määrällä ja neljällä (neljän seinän takia)
Koska halutaan tietää pelkän ulkoseinän ala, miinustetaan siit ovet (5 % vaipan alasta) ja ikkunat (15 % vaipan alasta)
Lopuksi päätellään koko ulkoseinän arvioitu ala suoraan kerrosalasta.
Täten viimeinen lauseke laskuriin on
(sqrt(kerrosala)*huonekorkeus*kerrosten määrä*4)-ikkunat-ovet