## Registers Define

### Control Registers

Start Offset：0x0000

| Offset | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | Fan status | 0x1-open 0x2-close |
| 0x0001 | Min Contactor State | 0x1-start 0x2-stop |
| 0x0002 | Dry contact 1 export | 0x1-high 0x2-low |
| 0x0003 | Dry contact 2 export | 0x1-high 0x2-low |
| 0x0004 | System reset | 0x1-reset |
| 0x0005 | System Run Mode | 0x1:normal 0x2:debug |
| 0x0006 | Pre contactor status | 0x1-start 0x2-stop |
| 0x0007 | Alarm flag status | Bit15: 放电温度过低 Discharge T Low Bit14: 放电温度过高 Discharge T High Bit13: 总电压差异过大 Volt Diff Bit12: 绝缘过低 Insulation Low Bit11: 单体差异过大 Cell Volt Diff Bit10: 极柱温度过高 Electrode T High Bit9: 温度差异过大 T Diff Bit8: SOC过低 SOC Low Bit7: 充电温度过低 Cell Over Temp Bit6: 充电温度过高 Cell Low Temp Bit5: 放电过流 Discharge OC Bit4: 系统欠压 System Low Vol bit3: 单体欠压 Cell Over Vol bit2: 充电过流 Charge OC bit1: 系统过压 System Low Vol bit0: 单体过压 System High Vol |
| 0x0008 | Protect flag status | Bit15:放电温度过低 Discharge T Low Bit14:放电温度过高 Discharge T High Bit13: 总电压差异过大 Volt Diff Bit12: 绝缘过低 Insulation Low Bit11: 单体差异过大 Cell Volt Diff Bit10: 极柱温度过高 Electrode T High Bit9:温度差异过大 T Diff Bit8: SOC过低 SOC Low Bit7: 充电温度过低 Cell Over Temp Bit6: 充电温度过高 Cell Low Temp Bit5: 放电过流 Discharge OC Bit4: 系统欠压 System Low Vol bit3: 单体欠压 Cell Over Vol bit2: 充电过流 Charge OC bit1: 系统过压 System Low Vol bit0: 单体过压 System High Vol |
| 0x0009 | Alarm flag register 1 | Enable or disable alarm type Low 8 bits: allow / Deny High 8 bits: on / off Bit7: T low Bit6: T high Bit5: Discharge over current Bit4: System Voltage Low bit3:Cell voltage low bit2: charge over current bit1: System over voltage bit0: cell over voltage For example: to enable cell over voltage alarm, register is 0x0101. To disable it, register is 0x0001. |
| 0x000a | Alarm flag register 2 | Bit7: Reserve Bit6: Reserve Bit5: Reserve Bit4: Cell Volt Diff bit3: Pole T Low bit2: Pole T High bit1: SOC high Bit0: SOC low |
| 0x000b | Protect flag register 1 | Enable or disable alarm type Low 8 bits: allow / Deny High 8 bits: on / off Bit7: T low Bit6: T high Bit5: Discharge over current Bit4: System Voltage Low bit3:Cell voltage low bit2: charge over current bit1: System over voltage bit0: cell over voltage For example: to enable cell over voltage alarm, register is 0x0101. To disable it, register is 0x0001. |
| 0x000c | Protect flag register 2 | Bit7: Reserve Bit6: Reserve Bit5: Reserve Bit4: Cell Volt Diff bit3: Pole T Low bit2: Pole T High bit1: SOC high Bit0: SOC low |
| 0x000D | Enable or Disable Short circuit function | 0x1 enable 0x2 disable |
| 0x000E | Testing IO | Bit1-bit15: 15 GPIO ports. Bit0: Enable/disable 0x1: High level 0x0: Low level Example: 32767 All high level, 32766 All low level |
| 0x000F | Soft shutdown | 0x1 shutdown |
| 0x0010 | Pre-charge status |  |
| 0x0011 | Current box self-calibration |  |
| 0x0012 | PCS alarm reset | 0x1 reset PCS standby alarm manually |
| 0x0013 | Insulation sensor function |  |
| 0x0014 | Auto set slaves ID | 0x0: Init-mode 0x1: start auto setting 0x2: success 0x3: failure |
| 0x0019 | Auto set slaves Temperature ID | 0x0: Init-mode 0x1: start auto setting 0x2: success 0x3: failure |
| 0x001A | Transparent Master | 1 start |
| 0x001B | Set EMS address | Default address: 0 |
| 0x001C | EMS communication timeout protection | Unit：s, Default 90s |
| 0x001D | Sleep | 0x1 sleep (ACC is not connected to power+) Connect ACC to power+, and reset the system to wake up |
| 0x001E | Voltage low protection | Unit：mV, Default 2650 |

### STOP_PARA

Start offset address：0x0040

| Offset | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x0040 | 单体过压停机门限 Cell Over Voltage Protection | 1mv/bit example：Value=3201, Voltage=3.201V |
| 0x0041 | 单体过压停机恢复门限 Cell Over Voltage Recover |  |
| 0x0042 | 总电压过压停机门限 System Over Voltage Protection | 0.1V/bit example：VOL=6000，对应电压为600.0V； |
| 0x0043 | 总电压过压停机恢复 System Over Voltage Recover |  |
| 0x0044 | 主回路充电过流停机门限 System Over Current Protection | 0.1A/bit，Range：0.0A～500.0A example：CUR=123，对应充电电流12.3A |
| 0x0045 | 主回路充电过流停机恢复门限 System Over Current Recover |  |
| 0x0046 | 单体欠停机压门限 Cell Under Voltage Protection | 1mv/bit example：VOL=3201，对应电压为3.201V； |
| 0x0047 | 单体欠压停机恢复门限 Cell Under Voltage Recover |  |
| 0x0048 | 总电压欠压停机 System Under Voltage Protection | 0.1V/bit example：VOL=6000，对应电压为600.0V； |
| 0x0049 | 总电压欠压停机恢复 System Under Voltage Recover |  |
| 0x004A | 主回路放电过流停机门限 System Over Current Protection | 0.1A/bit，范围：0.0A～500.0A example：CUR=123，对应放电电流12.3A |
| 0x004B | 主回路放电过流停机恢复门限 System Over Current Recover |  |
| 0x004C | 单体电池温度过高停机门限 Cell Over Temperature Protection | Data Type: Int16 Range：-40～150℃ Unit 0.1℃ |
| 0x004D | 单体电池温度过高停机恢复门限 Cell Over Temperature Recover |  |
| 0x004E | 单体电池温度过低停机门限 Cell Under Temperature Protection | Data Type: Int16 Range：-40～150℃ Unit 0.1℃ |
| 0x004F | 单体电池温度过低停机恢复门限 Cell Under Temperature Recover |  |
| 0x0050 | SOC过低停机门限 SOC low protection | 1%/bit Range: 0%～100% |
| 0x0051 | SOC过低停机恢复门限 SOC Low protection recover |  |
| 0x0052 | SOC过高停机门限 SOC high protection | 1%/bit Range: 0%～100% |
| 0x0053 | SOC过高停机恢复门限 SOC High protection recover |  |
| 0x0054 | 极柱温度过高停机门限 Connector T High protection | 0.1℃/bit Range:-40～300℃ |
| 0x0055 | 极柱温度过高停机恢复门限 Connector T High protection Recover |  |
| 0x0056 | 绝缘失效停机门限 Insulation protection | 1Ω/V/bit |
| 0x0057 | 绝缘失效停机恢复门限 Insulation protection recover |  |
| 0x0058 | 单体压差过高停机门限 Cell Volt diff protection | 1mv/bit |
| 0x0059 | 单体压差过高停机恢复门限 Cell volt diff protection recover |  |
| 0x005a | 总电压压差过高停机门限 Total volt diff protection | 0.1V/bit |
| 0x005b | 总电压压差过高停机恢复门限 Total volt diff protection recover |  |
| 0x005c | 放电过温停机门限 Discharge T high protection | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| 0x005d | 放电过温停机恢复门限 Discharge T high protection recover |  |
| 0x005e | 放电欠温停机门限 Discharge T low protection |  |
| 0x005f | 放电欠温停机恢复门限 Discharge T low protection recover |  |
| 0x0060 | 温差过高停机门限 T diff protection |  |
| 0x0061 | 温差过高停机恢复门限 T diff protection recover |  |

### WORN_PARA(报警门限配置寄存器)

起始偏移地址：0x0080

| 偏移地址 | 数据名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0080 | 单体过压告警门限 Cell Over Voltage Alarm | 1mv/bit 例：VOL=3201，对应电压为3.201V； |
| 0x0081 | 单体过压告警恢复门限 Cell Over Voltage Recover |  |
| 0x0082 | 总电压过压告警门限 Over Voltage Alarm | 0.1V/bit 例：VOL=6000，对应电压为600.0V； |
| 0x0083 | 总电压过压告警恢复 Over Voltage Recover |  |
| 0x0084 | 主回路充电过流告警门限 Over Current Alarm | 0.1A/bit，范围：0.0A～500.0A 例：CUR=123，对应充电电流12.3A |
| 0x0085 | 主回路充电过流告警恢复门限 Over Current Recover |  |
| 0x0086 | 单体欠压告警门限 Cell Under Voltage Alarm | 1mv/bit 例：VOL=3201，对应电压为3.201V； |
| 0x0087 | 单体欠压告警恢复门限 Cell Under Voltage Recover |  |
| 0x0088 | 总电压欠压告警门限 Under Voltage Alarm | 0.1V/bit 例：VOL=6000，对应电压为600.0V; |
| 0x0089 | 总电压欠压告警恢复 Under Voltage Recover |  |
| 0x008A | 主回路放电过流告警门限 Over Current Alarm | 0.1A/bit，范围：0.0A～500.0A 例：CUR=123，对应充电电流12.3A |
| 0x008B | 主回路放电过流告警恢复门限 Over Current Recover |  |
| 0x008C | 单体电池温度过高告警门限 Cell Over Temperature Alarm | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| 0x008D | 单体电池温度过高告警恢复门限 Cell Over Temperature Recover |  |
| 0x008E | 单体电池温度过低告警门限 Cell Under Temperature Alarm | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| 0x008F | 单体电池温度过低告警恢复门限 Cell Under Temperature Recover |  |
| 0x0090 | SOC过低告警门限值 SOC low alarm | 1%/bit 范围：0%～100% |
| 0x0091 | SOC过低告警恢复门限值 Soc low alarm recover |  |
| 0x0092 | SOC过高告警门限值 Soc high alarm | 1%/bit 范围：0%～100% |
| 0x0093 | SOC过高告警恢复门限值 Soc high alarm recover |  |
| 0x0094 | 极柱温度过高告警门限 Connector T high alarm | 0.1℃/bit 范围：-40～300℃ |
| 0x0095 | 极柱温度过高告警恢复门限 Connector T high alarm recover |  |
| 0x0096 | 绝缘失效告警门限 Insulation alarm | 1Ω/V/bit |
| 0x0097 | 绝缘失效告警恢复门限 Insulation alarm recover |  |
| 0x0098 | 单体压差过高告警门限 Cell diff alarm | 1mv/bit |
| 0x0099 | 单体压差过高告警恢复门限 Cell diff alarm recover |  |
| 0x009a | 总电压压差过高告警门限 Total Volt diff alarm | 0.1V/bit |
| 0x009b | 总电压压差过高告警恢复门限 Total Volt diff alarm recover |  |
| 0x009c | 放电过温告警门限 Discharge T high alarm | 0.1℃/bit |
| 0x009d | 放电过温告警恢复门限 Discharge T high alarm recover |  |
| 0x009f | 放电欠温告警门限 Discharge T low alarm |  |
| 0x00a0 | 放电欠温告警恢复门限 Discharge T low alarm recover |  |
| 0x00a1 | 温差过高告警门限 T diff alarm |  |
| 0x00a2 | 温差过高告警恢复门限 T diff alarm recover |  |

### WORK_PARA(工作组寄存器)

Start offset address：0x00C0

| Offset | Name | description |
| --- | --- | --- |
| 0x00C0 | PCS Modbus设备地址 PCS Modbus address |  |
| 0x00C1 | PCS 波特率 PCS communication rate |  |
| 0x00C2 | 电流校准系数 Current fix coefficient |  |
| 0x00C3 | 电流校准偏移量 Current fix offset |  |
| 0x00C4 | 设置充电机输出电流 Set charger output current |  |
| 0x00C5 | 系统RTC时间高16位 System RTC time high 16 bits | 当前时间相对于1970年1月1日0时0分0秒经过的时间，单位为秒 Seconds count begin from 01/01/1970 00:00:00 |
| 0x00C6 | 系统RTC时间低16位 System RTC time low 16 bits |  |
| 0x00C7 | 单体浮充门限 Cell float charging | 低于此门限开始充电(mV) Start float charging when below than this value |
| 0x00C8 | 单体均充门限 Cell average charging | 超过此门限认为充满(mV) Fully charge when over this value |
| 0x00C9 | 单体放电终止门限 Cell stop discharging | 低于此门限停止放电(mV) Stop discharging when below than this value |
| 0x00CC | System capacity |  |
| 0x00DF | System SOC |  |
| 0x00E0 | System SOH default value |  |

### SUMMARY_STATE(单簇电池总状态寄存器)

Start offset address：0x0100

| Offset | Name | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x0100 | 电池总电压 ClusterX Voltage(x=1..4) | 100mV/bit 例：VOL =6912，对应电压为691.2V |
| 0x0101 | 电池主回路电流 ClusterX Current | 100mA/bit，16位整型， 范围：-500A～500A 例：CUR=1234，对应放电电流123.4A CUR=-1234，对应充电电流123.4A |
| 0x0102 | 充放电指示 ClusterX Charge State Chg/Dchg | 0x0:静置 Statics；0x1:放电 discharging；0x2:充电 charging |
| 0x0103 | ClusterX SOC | 1%/bit Range: 0%～100% |
| 0x0104 | 健康度 ClusterX SOH | 0.1%/bit 范围：0%～100% |
| 0x0105 | 单体电压最高节电池序号 ClusterX Max Cell Vol Id | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x0106 | 单体最高电压值 ClusterX Max Cell Vol | 1mv/bit 例：VOL=3201，对应电压为3.201v |
| 0x0107 | 单体最低电压值电池序号 ClusterX Min Cell Vol Id | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x0108 | 单体最低电压值 ClusterX Min Cell Vol | 1mv/bit 例：VOL=3201，对应电压为3.201v |
| 0x0109 | 最高电池温度采样点序号 ClusterX Max Cell Temp Id | 1#/bit 范围：1#～60# |
| 0x010A | 最高电池温度值 ClusterX Max Cell Temp | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| 0x010B | 最低电池温度采样点序号 ClusterX Min Cell Temp Id | 1#/bit 范围：1#～60# |
| 0x010C | 最低电池温度值 ClusterX Min Cell Temp | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| 0x010D | 单体内阻最高节电池序号 Cell Max Resistance Id | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x010E | 单体最高内阻值 Cell Max Resistance | 10uΩ/bit 例：RES=3201，对应内阻为32.01mΩ |
| 0x010F | 单体内阻最低节电池序号 Cell Min Resistance Id | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x0110 | 单体最低内阻值 Cell Min Resistance | 10uΩ/bit 例：RES=3201，对应内阻为32.01mΩ |
| 0x0111 | 正极绝缘值 Positive insulation |  |
| 0x0112 | 负极绝缘值 Negative insulation |  |
| 0x0113 | 断路器反馈状态 Main contactor flag | Input port test |
| 0x0114 | reserve |  |
| 0x0115 | 环境温度1 Environment Temp | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| 0x0116 | 系统绝缘 System Insulation | 1K/bit |
| 0x0117 | 电池压差值（单体最高最低电压差） Cell volt diff | 1mv/bit |
| 0x0118 | 总电压压差值（采样值与累加值之差） Total volt diff(diff of sensor value and accumulative value) | 0.1V/bit |
| 0x0119 | 功率温度 Power T |  |
| 0x011a | 供电电压采样值 Power supply Volt sensor |  |

### CRITICAL_STATE(报警及停机信息寄存器)

Start offset address：0x0140

| Offset | Name | description |
| --- | --- | --- |
| 0x0140 | 电池二级报警信息 System Stop Info | Bit15:放电温度过低二级报警 Discharge Over Temp Stop Alarm Bit14:放电温度过高二级报警 Discharge Over Temp Stop Alarm Bit13:总电压差异过大二级报警//（采样与累加） Total Voltage Over Voltage Difference Stop Alarm Bit12：绝缘失效二级报警 Insulation Failure Stop Alarm Bit11: 单体差异过大二级报警//(最高最低) Cell Over Voltage Difference Stop Alarm Bit10: 极柱温度过高二级报警 Bit9：温差过高二级报警Temp Difference Stop Alarm Bit8: SOC过低二级报警Under SOC Stop Alarm Bit7: 充电温度过低二级报警Charge Under Temp Stop Alarm Bit6: 充电温度过高二级报警Charge Over Temp Stop Alarm Bit5: 放电过流二级报警 Discharge Over Current Stop Alarm Bit4: 系统欠压二级报警 System Under Voltage Stop Alarm bit3: 单体欠压二级报警Cell Under Voltage Stop Alarm bit2: 充电过流二级报警Charge Over Current Stop Alarm bit1: 系统过压二级报警System Over Voltage Stop Alarm bit0: 单体过压二级报警Cell Over Voltage Stop Alarm 其中：0-正常，1-报警有效 |
| 0x0141 | 电池一级报警信息 System Alarm Info | Bit15:放电温度过低一级报警 Discharge Over Temp Alarm Bit14:放电温度过高一级报警 Discharge Over Temp Alarm Bit13：总电压差异过大一级报警（采样与累加） Total Voltage Over Voltage Difference Alarm Bit12：绝缘失效一级告警 Insulation Failure Alarm Bit11: 单体差异过大一级告警(最高最低) Cell Over Voltage Difference Alarm Bit10: 极柱温度过高一级告警 Bit9：温差过高一级报警Temp Difference Alarm Bit8: SOC过低一级报警Under SOC Alarm Bit7: 充电温度过低一级报警Charge Under Temp Alarm Bit6: 充电温度过高一级报警Charge Over Temp Alarm Bit5: 放电过流一级报警Discharge Over Current Alarm Bit4: 系统欠压一级报警System Under Voltage Alarm bit3: 单体欠压一级报警Cell Under Voltage Alarm bit2: 充电过流一级报警Charge Over Current Alarm bit1: 系统过压一级报警System Over Voltage Alarm bit0: 单体过压一级报警Cell Over Voltage Alarm 其中：0-正常，1-报警有效 |
| 0x0142 | 本支路运行状态 Cluster Run State | 0x0：正常 Normal 0x1：充满 Full 0x2：放空 Empty 0x3：待机 Standby 0x4：停机 Stop |
| 0x0143 | 报警时最高电压电池编号 Maximum cell volt number when alarm | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x0144 | 报警时最高电压值 Maximum cell volt value when alarm | 1mV/bit |
| 0x0145 | 停机时最高电压电池编号 Max cell volt number when stopped | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x0146 | 停机时最高电压值 Max cell volt value when stopped | 1mV/bit |
| 0x0147 | 报警时最低电压电池编号 Min cell volt number when alarm | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x0148 | 报警时最低电压值 Min cell Volt value when alarm | 1mV/bit |
| 0x0149 | 停机时最低电压电池编号 Min cell volt number when stopped | 1#/bit 范围：1#～196# |
| 0x014A | 停机时最低电压值 Min cell volt value when stopped | 1mV/bit |
| 0x014B | 电池组过压报警时电压值 Over volt value alarm |  |
| 0x014C | 电池组过压停机时电压值 Over volt value when stopped |  |
| 0x014D | 电池组欠压报警时电压值 Over volt value when alarm |  |
| 0x014E | 电池组欠压停机时电压值 Volt low value when stopped |  |
| 0x014F | 电池充电过流报警时电流值 Current when charge over current alarm |  |
| 0x0150 | 电池充电过流停机时电流值 Current when charge over current stopped |  |
| 0x0151 | 电池放电过流报警时电流值 Current when discharge over current alarm |  |
| 0x0152 | 电池放电过流停机时电流值 Current when discharge over current stopped |  |
| 0x0153 | 报警时最高电池温度点编号 Number of T when alarm |  |
| 0x015B | 设备故障报警信息 Other Alarm Info |  |
| 0x0160 | 系统可接受的最大充电电流 System max charge current | 单位0.1A |
| 0x0161 | 系统可接受的最大放电电流 System max discharge current | 单位0.1A |

### CLUSTER_INFO

Start offset address：0x0180

| Offset | Name | description |
| --- | --- | --- |
| 0x0180 | 电池循环次数 Battery cycle time | 1次/bit |
| 0x0181 | 电池总容量高位 Battery total capacity high bits | 0.01Ah/bit |
| 0x0182 | 电池总容量低位 Battery total capacity low bits |  |
| 0x0183 | 主控通信告警1 Submaster communication alarm 1 | Bit0: 从控17通信故障 Bit0: slave 17 communication error Bit1: 从控18通信故障 Bit1: slave 18 communication error Bit2: 从控19通信故障 Bit2: slave 19 communication error Bit3: 从控20通信故障 Bit3: slave 20 communication error |
| 0x0184 | 主控通信告警2 Submaster communication alarm 2 | Bit0-Bit15：从控1、…、从控16 Bit0-Bit15: slave1-slave16 communication error |
| 0x0185 | 从控工作状态错误码 Slave running status error code | Bit12:从控初始化失败 Bit12: Slave init error Bit11:EEPROM故障 Bit11:EEPROM Error Bit10:内网通信故障 Bit10:inner communication error Bit9:温度采样线故障 Bit9:T sensor cable error Bit8:均衡模块故障 Bit8:balance module error Bit7:温度板模块故障 Bit7:T pcb error Bit6:极耳温度故障 Bit6:GR T error Bit5:温度传感器故障 Bit5:T sensor error Bit4:温度采样故障 Bit4:T sensor error Bit3:电压采样故障 Bit3:Volt sensor error Bit2:LTC6803故障 Bit2:LTC6803 ERROR Bit1:连接线故障 Bit1:connect cable error Bit0:采样线故障 Bit0:sensor cable error value：0-normal，1-error |
| 0x0186 | 系统运行时间高位 System time high | 0 |
| 0x0187 | 系统运行时间低位 System time low | 0 |
| 0x018f | 最近一次充电容量低16位 Last time charge capacity low 16 bits | 0.01Ah |
| 0x0190 | 最近一次充电结束时间高16位 Last time charge end time high 16 bits | 以秒为单位的时间 Unit:1s |
| 0x0191 | 最近一次充电结束时间低16位 Last time charge end time low 16 bits |  |
| 0x0192 | --- |  |
| 0x0193 | 最近一次放电容量低16位 Last time discharge capacity low 16 bits | 0.01Ah |
| 0x0194 | 最近一次放电结束时间高16位 Last time discharge end time high 16 bits | 以秒为单位的时间 Unit: 1s |
| 0x0195 | 最近一次放电结束时间低16位 Last time discharge end time low 16 bits |  |
| 0x0196 | 单体过压停机次数 Cell over volt stop times |  |
| 0x0197 | 电池过压停机次数 Battery over volt stop times |  |
| 0x0198 | 电池充电过流停机次数 Battery over current stop times |  |
| 0x0199 | 单体欠压停机次数cell low volt stop times |  |
| 0x019A | 电池欠压停机次数 Battery low volt times |  |
| 0x019B | 电池放电过流停机次数 Battery discharge over current stop times |  |
| 0x019C | 电池过温停机次数 Battery over T stop times |  |
| 0x019D | 电池欠温停机次数 Battery T low stop times |  |
| 0x019E | 单体过压告警次数 Cell over volt alarm times |  |
| 0x019F | 电池过压告警次数 Battery over volt alarm times |  |
| 0x01A0 | 电池充电过流告警次数 Batter charge over current alarm times |  |
| 0x01A1 | 单体欠压告警次数 Cell low volt alarm times |  |
| 0x01A2 | 电池欠压告警次数 Battery low volt alarm times |  |
| 0x01A3 | 电池放电过流告警次数 Battery discharge over current alarm times |  |
| 0x01A4 | 电池过温告警次数 Battery over T alarm times |  |
| 0x01A5 | 电池欠温告警次数 Battery low T alarm times |  |
| 0x01A6 | 系统短路保护次数 System shot-cut protection times |  |
| 0x01A7 | 极柱过温停机次数 GR Over T stop times |  |
| 0x01A8 | 保留 reserve |  |
| 0x01A9 | 极柱过温告警次数 GR over T alarm times |  |
| 0x01AA | 保留 reserve |  |
| 0x01AB | 电池之间压差过大告警次数 Battery volt diff alarm times |  |
| 0x01AC | 电池之间压差过大停机次数 Battery volt diff stop time |  |
| 0x01B4 | 从控温度通信故障高位 Slave T communication error High |  |
| 0x01B5 | 从控温度通信故障低位 Slave T communication error low |  |

### VOLTAGE(电压寄存器)

Start offset address：0x0800

| Offset | Name | description |
| --- | --- | --- |
| 0x0800 | 当前组第1节电池电压 Cell 1 Volt | 1mv/bit 例：VOL=3201，对应电压为3.201v； |
| … | … |  |
| 0x085F | 当前组第96节电池电压 |  |
| 0x0860 | 当前组第97节电池电压 |  |
| … | … |  |
| 0x08EF | 当前组第240节电池电压 |  |

### TEMPERATURE(温度寄存器)

Start offset address：0x0c00

| Offset | Name | descriptoin |
| --- | --- | --- |
| 0x0C00 | 当前组第1个温度测量点温度值 Current Temperature 1 | 16位有符号整型 范围：-40～150℃ 单位0.1℃ |
| … | … |  |
| 0x0CEF | 当前组第240个温度测量点温度值 |  |