## Info
[1] | https://labs.ece.uw.edu/pstca/pf14/pg_tca14bus.htm
[2] | https://www.al-roomi.org/power-flow/14-bus-system
[3] | https://icseg.iti.illinois.edu/ieee-14-bus-system/
[4] | https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/ieee-14-bus-system/

## Branch
FROM | TO | R | XL | BC | TAP | SHIFT | ** R, XL and BC values in pu
1 | 2 | 0.0194 | 0.0592 | 0.0528 | 1 | 0
1 | 5 | 0.054 | 0.223 | 0.0492 | 1 | 0
2 | 3 | 0.047 | 0.1979 | 0.0438 | 1 | 0
2 | 4 | 0.0581 | 0.1763 | 0.0374 | 1 | 0
2 | 5 | 0.0569 | 0.1738 | 0.0339 | 1 | 0
3 | 4 | 0.067 | 0.171 | 0.0346 | 1 | 0
4 | 5 | 0.0134 | 0.0421 | 0.0128 | 1 | 0
4 | 7 | 0 | 0.209 | 0 | 1 | 0
4 | 9 | 0 | 0.5562 | 0 | 1 | 0
5 | 6 | 0 | 0.2522 | 0 | 1 | 0
6 | 11 | 0.095 | 0.1989 | 0 | 1 | 0
6 | 12 | 0.1229 | 0.2557 | 0 | 1 | 0
6 | 13 | 0.0661 | 0.1302 | 0 | 1 | 0
7 | 8 | 0 | 0.1762 | 0 | 1 | 0
7 | 9 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0
9 | 10 | 0.0318 | 0.0845 | 0 | 1 | 0
9 | 14 | 0.127 | 0.2703 | 0 | 1 | 0
10 | 11 | 0.082 | 0.192 | 0 | 1 | 0
12 | 13 | 0.2209 | 0.1999 | 0 | 1 | 0
13 | 14 | 0.1709 | 0.3479 | 0 | 1 | 0

## Gen
BUS | R | XL | ** R and XL values in pu
1 | 0 | 0.25
2 | 0 | 0.25
6 | 0 | 0.25

## Load
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
3 | 1.19 | 0.08762 | 0
4 | 0.4779 | 0.039 | 0
5 | 0.07599 | 0.01599 | 0
8 | 0 | 0.129 | 0
9 | 0.29499 | 0.16599 | 0
10 | 0.09 | 0.05799 | 0
11 | 0.03501 | 0.018 | 0
12 | 0.06099 | 0.01599 | 0
13 | 0.135 | 0.05799 | 0
14 | 0.14901 | 0.05001 | 0

## Shunt
BUS | P | QL | QC | ** P and Q values in pu (Sb = 100 MVA)
3 | 0.0002 | 0 | 0.502
8 | 0.0023 | 0 | 0.1325
9 | 0 | 0 | 0.0633