## Tabelle1
Entscheidungstabelle konsolidiert
| Regeln |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R14 | R15 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 | R59 | R60 | R61 | R62 | R63 | Regeln
| Bedingungen | NA Schutz 1 an M1C1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA Schutz 1 an M1C1 | Bedingungen
|  | NA Schutz 2 an M1C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA Schutz 2 an M1C2
|  | MR Kommunikation weg modbusX.SlaveCommFailed | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MR Kommunikation weg modbusX.SlaveCommFailed
|  | Janitza Kommunikation weg modbusY.SlaveCommFailed | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Janitza Kommunikation weg modbusY.SlaveCommFailed
|  | Spannung: 207 < U < 253 meterX.Voltage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Spannung: 207 < U < 253 meterX.Voltage
|  | K1 Bridge Sync an M2C1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | K1 Bridge Sync an M2C1
| Aktionen | setzeSyncBridge true | [59 empty] | setzeSyncBridge true | Aktionen | bar: R53; R62
|  | setzeSyncBridge false | [59 empty] | setzeSyncBridge false | bar: R5; R49
|  | setze F -> 50,6 | [59 empty] | setze F -> 50,6 | bar: R53; R61 to R63
|  | setze F -> 52,7 | [59 empty] | setze F -> 52,7 | bar: R14
|  | setze F-> >0,2 Hz als Netz | [59 empty] | setze F-> >0,2 Hz als Netz | bar: R29
|  | setze U-> >5V Hz als Netz | [59 empty] | setze U-> >5V Hz als Netz | bar: R29
|  | Neustart MR | [59 empty] | Neustart MR | bar: R6
| Zustände/States | Start System | [59 empty] | Start System | Zustände/States | Gleiches Handling wie "Nur-Ongrid", müsste nochmal eine State Machine für MR beinhalten | bar: R49
|  | Wait for devices | [59 empty] | Wait for devices | bar: R50
|  | Ongrid-Betrieb | [59 empty] | Ongrid-Betrieb |  | Wenn Zustand länger als ~30 sek --> K1 (M2C1) kann nicht schalten --> WARNING | bar: R14
|  | Offgrid-Betrieb | [59 empty] | Offgrid-Betrieb | bar: R63
|  | OffGrid-Betrieb-Netz zurück | [59 empty] | OffGrid-Betrieb-Netz zurück |  | M2C1 muss geprüft werden, wenn das nach ~30s nicht geschaltet ist, dann ist der Relais defekt --> FEHLER?, d.h. wenn Zustand länger als 30sek andauert tritt der Fehlerfall ein | bar: R62
|  | Wait for grid available | [59 empty] | Wait for grid available | bar: R61
|  | Adjust parameter for sync. | [59 empty] | Adjust parameter for sync. | bar: R29
|  | Finish going ongrid | [59 empty] | Finish going ongrid | bar: R5
|  | Restart Gridcon after sync | [59 empty] | Restart Gridcon after sync | bar: R6
|  | Undefined | [59 empty] | Undefined
|  | Error | [59 empty] | Error