## Tabelle1
Bauteil / Wago-Karte | Funktion | NO oder NC | On-Grid | Off-Grid | Getting On-Grid
Input: M1C1 |  |  | 1
Input: M1C2 |  |  | 1
Input: M2C1 |  |  | 0 | 1 | 1
Output: M1C1 |  |  | 0 | 1 | 1
Output: M1C2 |  |  | Wenn MR nicht reagiert --> 1 | Wenn MR nicht reagiert --> 1 | Wenn MR nicht reagiert --> 1
Motorschalter Q1 | Trennt vom Netz | NO | 1 | 0 | 0 --> 1
Schütz Q2 | Trennt vom Netz | NO | 1 | 0 | 0 --> 1
Hilfsrelais K1 | Verhindert ungewollte Zuschaltung von Q2 | NC | 0 | 1 | 1
Relais K2 | Ausschalter für MR | NC | Wenn MR nicht reagiert --> 1 | Wenn MR nicht reagiert --> 1 | Wenn MR nicht reagiert --> 1
Im On-Grid-Modus immer 52,7 Hz vorgeben, diese werden nicht umgesetzt, da er synchron zum Netz ist.
Wenn Netz wegfällt, wird die Frequenz sofort erhöht --> Bender löst aus --> Frequenz auf 50,6 Hz reduzieren.
Falls Bender nicht auslöst, geht MR vermutlich in Fehler