## Hoja1
DATOS AERO
|  | Fabricante | ENERCON
|  | Potencia nominal (kW) | 2350
|  | Diámetro del rotor (m) | 82
|  | Altura torre (m) | 84
|  | Área barrido rotor (m2) | 5281.0173
|  | Área / Pot. Nominal (kW/m2) | 2.2472
|  | Densidad aire | 1.225
|  | Velocidad media (m/s) | 9.5
|  | Altura medida (m) | 100
|  | Rugosidad del terreno (m) | 0.05
|  | Velocidad corregida (m/s) | 9.2821 | AEP (MWh/año) | 10252.8941
|  | Factor de escala | 10.4737 | HE (h/año) | 4362.9337
|  | Factor de forma | 2 | FC | 49.81%
DU | 1
U (m/s) | Curva Potencia (kW) | Probabilidad Acumulada (h/año) | Probabilidad (h/año) | Densidad de energía (kWh/m2/año) | Energía producida (MWh/año) | Energía Disponible (MWh/año) | Coeficiente de Potencia
0 | 0 | 19.9411 | 19.9411 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 177.844 | 157.903 | 0.096716 | 0 | 0.51076 | 0%
2 | 3 | 485.1432 | 307.2992 | 1.5058 | 0.9219 | 7.952 | 11.59%
3 | 25 | 925.5843 | 440.4411 | 7.2838 | 11.011 | 38.4658 | 28.63%
4 | 82 | 1476.5896 | 551.0053 | 21.5994 | 45.1824 | 114.0669 | 39.61%
5 | 174 | 2111.1736 | 634.584 | 48.5853 | 110.4176 | 256.58 | 43.03%
6 | 321 | 2800.1237 | 688.9501 | 91.1481 | 221.153 | 481.3547 | 45.94%
7 | 532 | 3514.2023 | 714.0786 | 150.019 | 379.8898 | 792.2528 | 47.95%
8 | 815 | 4226.1424 | 711.9401 | 223.2644 | 580.2312 | 1179.0632 | 49.21%
9 | 1180 | 4912.2552 | 686.1128 | 306.358 | 809.6132 | 1617.8817 | 50.04%
10 | 1580 | 5553.5337 | 641.2785 | 392.7831 | 1013.22 | 2074.2942 | 48.85%
11 | 1890 | 6136.2096 | 582.6759 | 475.0192 | 1101.2574 | 2508.5847 | 43.9%
12 | 2100 | 6651.7911 | 515.5815 | 545.6915 | 1082.7211 | 2881.806 | 37.57%
13 | 2250 | 7096.6632 | 444.8721 | 598.6477 | 1000.9623 | 3161.469 | 31.66%
14 | 2350 | 7471.3684 | 374.7052 | 629.767 | 880.5572 | 3325.8103 | 26.48%
15 | 2350 | 7779.6991 | 308.3307 | 637.3773 | 724.5771 | 3366.0008 | 21.53%
16 | 2350 | 8027.7286 | 248.0295 | 622.2564 | 582.8693 | 3286.1469 | 17.74%
17 | 2350 | 8222.8856 | 195.157 | 587.2689 | 458.619 | 3101.3774 | 14.79%
18 | 2350 | 8373.1491 | 150.2636 | 536.7564 | 353.1194 | 2834.62 | 12.46%
19 | 2350 | 8486.4086 | 113.2595 | 475.8188 | 266.1598 | 2512.8071 | 10.59%
20 | 2350 | 8570.0045 | 83.5959 | 409.6199 | 196.4504 | 2163.2098 | 9.081%
21 | 2350 | 8630.4414 | 60.4369 | 342.82 | 142.0267 | 1810.4383 | 7.845%
22 | 2350 | 8673.2497 | 42.8082 | 279.1911 | 100.5994 | 1474.4131 | 6.823%
23 | 2350 | 8702.9628 | 29.7131 | 221.4308 | 69.8259 | 1169.38 | 5.971%
24 | 2350 | 8723.1763 | 20.2135 | 171.1518 | 47.5017 | 903.8557 | 5.255%
25 | 2350 | 8736.6559 | 13.4795 | 129.0032 | 31.6769 | 681.268 | 4.65%
26 | 2350 | 8745.4685 | 8.8126 | 94.8706 | 20.7097 | 501.0131 | 4.134%
27 | 2350 | 8751.1177 | 5.6492 | 68.1059 | 13.2756 | 359.6685 | 3.691%
28 | 2350 | 8754.6688 | 3.5511 | 47.7472 | 8.3452 | 252.1535 | 3.31%
29 | 0 | 8756.858 | 2.1892 | 32.7029 | 0 | 172.7048 | 0%
30 | 0 | 8758.1817 | 1.3237 | 21.8904 | 0 | 115.6035 | 0%
31 | 0 | 8758.9667 | 0.78504 | 14.3246 | 0 | 75.6484 | 0%
32 | 0 | 8759.4235 | 0.45671 | 9.1664 | 0 | 48.4077 | 0%
33 | 0 | 8759.6841 | 0.26065 | 5.7373 | 0 | 30.2988 | 0%
34 | 0 | 8759.83 | 0.14594 | 3.5133 | 0 | 18.5539 | 0%
35 | 0 | 8759.9102 | 0.080169 | 2.1053 | 0 | 11.1182 | 0%
36 | 0 | 8759.9534 | 0.043209 | 1.2348 | 0 | 6.5209 | 0%
37 | 0 | 8759.9763 | 0.022851 | 0.70895 | 0 | 3.744 | 0%
38 | 0 | 8759.9881 | 0.011858 | 0.39854 | 0 | 2.1047 | 0%
39 | 0 | 8759.9942 | 0.0060383 | 0.21939 | 0 | 1.1586 | 0%
40 | 0 | 8759.9972 | 0.0030173 | 0.11828 | 0 | 0.62463 | 0%
41 | 0 | 8759.9987 | 0.0014796 | 0.062461 | 0 | 0.32986 | 0%
42 | 0 | 8759.9994 | 0.00071205 | 0.032312 | 0 | 0.17064 | 0%
43 | 0 | 8759.9997 | 0.0003363 | 0.016377 | 0 | 0.086488 | 0%
44 | 0 | 8759.9999 | 0.00015588 | 0.0081332 | 0 | 0.042951 | 0%
45 | 0 | 8759.9999 | 7.0915e-05 | 0.003958 | 0 | 0.020902 | 0%
46 | 0 | 8760 | 3.1663e-05 | 0.0018877 | 0 | 0.009969 | 0%
47 | 0 | 8760 | 1.3876e-05 | 0.00088239 | 0 | 0.0046599 | 0%
48 | 0 | 8760 | 5.9685e-06 | 0.00040429 | 0 | 0.0021351 | 0%
49 | 0 | 8760 | 2.5199e-06 | 0.00018158 | 0 | 0.00095894 | 0%
50 | 0 | 8760 | 1.0442e-06 | 7.995e-05 | 0 | 0.00042222 | 0%
51 | 0 | 8760 | 4.2476e-07 | 3.4511e-05 | 0 | 0.00018225 | 0%
52 | 0 | 8760 | 1.6959e-07 | 1.4606e-05 | 0 | 7.7133e-05 | 0%
53 | 0 | 8760 | 6.647e-08 | 6.0612e-06 | 0 | 3.2009e-05 | 0%
54 | 0 | 8760 | 2.5571e-08 | 2.4663e-06 | 0 | 1.3024e-05 | 0%
55 | 0 | 8760 | 9.657e-09 | 9.841e-07 | 0 | 5.197e-06 | 0%
56 | 0 | 8760 | 3.5798e-09 | 3.8506e-07 | 0 | 2.0335e-06 | 0%
57 | 0 | 8760 | 1.3024e-09 | 1.4773e-07 | 0 | 7.8017e-07 | 0%
58 | 0 | 8760 | 4.6566e-10 | 5.5649e-08 | 0 | 2.9389e-07 | 0%
59 | 0 | 8760 | 1.6189e-10 | 2.0365e-08 | 0 | 1.0755e-07 | 0%
60 | 0 | 8760 | 5.6389e-11 | 7.4602e-09 | 0 | 3.9398e-08 | 0%
61 | 0 | 8760 | 2.0009e-11 | 2.7818e-09 | 0 | 1.469e-08 | 0%
62 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
63 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
64 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
66 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
67 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
68 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
69 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
70 | 0 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
𝑐_𝑝𝑒=𝑃_𝑒/𝑃_𝑣